备案号：

中华人民共和国化工行业标准

HG

HG/T20686-201X

代替HG/T20686-1990

化工企业电气设计图形符号和文字代号统一规定

Uniform rules for the symbols and codes

of electric design in chemical enterprises

（征求意见稿）

201×-××-××发布                  201×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部     发布

中华人民共和国化工行业标准

化工企业电气设计图形符号和文字代号

统一规定

Uniform rules for the symbols and codes

of electric design in chemical enterprises

HG/T20686-201X

主编单位：赛鼎工程有限公司

批准部门：中华人民共和国工业和信息化部

实施日期：201X年XX月XX日

前   言

本标准是根据中华人民共和国工业和信息化部办公厅《关于印发2018年第三批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》(工信厅科[2018]54号)，由中国石油和化工勘察设计协会为主编部门，赛鼎工程有限公司为主编单位。在原行业标准《化工企业电力设计图形和文字符号统一规定》HG/T20686-1990的基础上修订完成。

本标准自实施之日起替代《化工企业电力设计图形和文字符号统一规定》HG/T20686-1990。

本标准在修订过程中，修编组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本标准。

本标准的主要技术内容：系统图用图形符号、平面图用图形符号、文字符号和编制说明。

本标准与原规定相比，修订的主要技术内容如下：

1. 将标准名称中的“电力”改为“电气”，更符合化工电气系统设计和施工的特性和要求。

2. 增加了“术语”章节。

3. 在“系统图用图形符号”章节中，依据现行国标和国际标准，增加、修改、删除了部分章节。

4. 在“平面图用图形符号”章节中，依据现行国标和国际标准，增加、修改、删除了部分章节。

5. 在“文字符号和编制说明”章节中，依据现行国标和国际标准，增加、修改、删除了部分章节。

本标准由工业和信息化部负责管理，由中国石油和化工勘察设计协会负责日常管理，由赛鼎工程有限公司负责具体技术内容的解释。本标准在执行过程中如有意见和建议，请与赛鼎工程有限公司联系（地址：山西省综改示范区太原学府园区晋阳街赛鼎路1号，邮编：030032），以供今后修订时参考。

本标准主编单位：赛鼎工程有限公司

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员（此项最后列出）：

目   次

1 总   则	1

2 术   语	2

3 系统图原理图图形符号	3

3.1  基本符号	3

3.2  导线和电缆附件	5

3.3  端子和导线连接	8

3.4  连接器件	10

3.5  电阻、电容和电感器	13

3.6  半导体管、整流器及蓄电池	16

3.7  电机	18

3.8  变压器、调压器、电抗器、消弧线圈	21

3.9  电压互感器和电流互感器	26

3.10  触点、单极开关、位置和限制开关及其它	28

3.11  开关、熔断器及避雷器	33

3.12  操作器件（继电器、接触器和磁力启动器的线圈）	38

3.13  继电器及保护装置	41

3.14  测量仪表及声光信号	45

4 平面图图形符号	52

4.1  变、配电所及电站	52

4.2  电力线路	53

4.3  电杆	55

4.4  电机和起动设备	57

4.5  动力箱、屏柜及其它	58

4.6  按钮、信号灯及其它	60

4.7  用电设备	62

4.8  插座及照明开关	63

4.9  照明灯具	65

4.10  电力设备的标注方式	68

5 文字代号	70

本规定用词说明	91

引用标准名录	92

附：条文说明	93

Contents

1 General provisions	1

2 Terms	2

3 Graphic symbol of overview diagram and schematic diagram	3

3.1  Basic symbol	3

3.2  Wire and cable accessories	5

3.3  Terminal and wire connection	8

3.4  Connection device	10

3.5  Resistor, capacitor and inductor	13

3.6  Transistor, rectifier and battery	16

3.7  Motor	18

3.8  Transformer, induction regulator, reactor, arc suppression coil	21

3.9  Voltage transformer and current transformer	26

3.10  Contact, single pole switch, position and limiting switch, etc.	28

3.11  Switch, fuse and lightning arrester	33

3.12  Operation device (Relay, contactor and magnetic starter coil)	38

3.13  Relay and protection device	41

3.14  Measuring instruments and acoustic-optical signal	45

4 Graphic symbol of Electrical plan	52

4.1  Substation and Station	52

4.2  Electrical line	53

4.3  Poles	55

4.4  Motor and motor starter	57

4.5  Electric distribution box, panel, cabinet, etc.	58

4.6  Push-button, indicator lamp, etc.	60

4.7  Electrical consumer	62

4.8  Socket and lighting switch	63

4.9  Lighting fixture	65

4.10  Mark of Electrical equipment	68

5 Text symbol	70

Explanation of Wording in This Standard	91

List of quoted standards	92

Addition:Explanation of provisions	93

# 1 总   则

1.0.1 本次修订紧密围绕“十三五”发展规划、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《工业转型升级规划（2011-2015年）》，是为了配合现行国家标准的施行，结合化工企业电气专业设计制图的具体情况，完善本行业电气设计的依据和规范而实施。

1.0.2 本标准适用于化工装置电气专业工程设计及本行业所承担的国内外各工程的电气专业的设计。

1.0.3 在执行本标准时，尚应符合国家现行的有关标准的规定。

# 2 术   语

2.0.1 系统图 overview diagram

概略地表达一个项目的全面特性的简图。

2.0.2 电路图 circuit diagram

表达项目电路组成和物理连接信息的简图。

2.0.3 接线图 connection diagram

表达项目组件或单元之间物理连接信息的简图。

2.0.4 电气平面图 electrical plan

采用图形和文字符号将电气设备及电气设备之间电气通路的连接线缆、路由、敷设方式等信息绘制在一个以建筑、总图等专业平面图为基础的图内，并表达其相对或绝对位置信息的图样。

2.0.5 参照代号 reference designation

作为系统组成部分的特定项目按该系统的一方面或多方面相对于系统的标识符。

# 3 系统图原理图图形符号

## 3.1  基本符号

| 序号 | 图形符号 | 采用标准/ 其他用法 | 新图形符号说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0101 | DC DC | GB/T 4728.2-2018 S01401 S01402 S01403 S01404 | 直流 220/110V或DC220/110V表示直流220/110V |
| 0102 | DC 形式1 形式2 |  |  |
| 0103 | ～或AC | GB/T 4728.2-2018 S01403 | 交流 注：频率以及电压数值应标注在右边，系统类型标注在符号的左边，如：3N+PE～50Hz 380/220V/TN-S（交流，三相，50Hz 380/220V直接接地，且中性线与保护线分开的） |
| 0104 |  | GB/T 4728.2-2018 S00076 | 是有交流分量的整流电流 |
| 0105 | N | GB/T 4728.2-2018 S00079 | 中性（中性线） |
| 0106 | M | GB/T 4728.2-2018 S00080 | 中间点导体 |
| 0107 | + | GB/T 4728.2-2018 S00077 | 正级性 |
| 0108 | - | GB/T 4728.2-2018 S00078 | 负级性 |
| 0109 | L1 U L2 V L3 W | 国内常用符号 | 交流导体第一线L1，设备端子标志U 交流导体第二相L2，设备端子标志V 交流导体第三相L3，设备端子标志W |
| 0110 | L+ L- | 国内常用符号 | 直流电源 |
| 0111 | PE | 国内常用符号 | 保护导体 |
| 0112 | PEN | 国内常用符号 | 保护线和中性线 |
| 0113 |  | GB/T 4728.2-2005 S00065 | 屏蔽 注：符号可画成任何方便的形状 |
| 0114 |  | GB/T 4728.2-2018 S00200 | 接地一般符号 |
| 0115 |  | GB/T 4728.2-2018 S01408 | 功能接地 |
| 0116 | 或 | GB/T 4728.2-2018 S01409 S01410 | 功能等电位联结 |
| 0117 | PE | GB/T 4728.2-2018 S00202 | 保护接地 |
| 0118 |  | GB/T 4728.2-2018 S00204 | 保护等电位联结 |

## 3.2  导线和电缆附件

| 序号 | 图形符号 | 采用标准/ 其他用法 | 新图形符号说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0201 |  | GB/T 4728.3-2005 S0001 | 连接导线，电线，电缆， 传输通路，一般符号 |
| 0202 |  | GB/T 4728.3-2005 S0002 | 导线组（标出导线数） |
| 0203 | 3 | GB/T 4728.3-2005 S0003 |  |
| 0204 |  | GB/T 4728.3-2005 S0005 | 三相电路 50Hz,400V,三根120mm2的导线，一根50mm2的中性线；3N替代3+N |
| 0205 |  | GB/T 4728.3-2005 S00004 | 直流电路（110V，两根 120mm2的铝导线） |
| 0206 |  | GB/T 4728.3-2005 S00008 | 绞合连接（示出二根导线） |
| 0207 |  | GB/T 4728.3-2005 S00009 | 电缆中的导线（示出三根导线） |
| 0208 |  | GB/T 4728.3-2005 S00010 | 电缆中的导线（五根导线，其中 箭头所指的两根在同一电缆内） |
| 0209 |  | GB/T 4728.3-2005 S00011 | 同轴对 |
| 0210 |  | GB/T 4728.3-2005 S00012 | 连到端子上的同轴对 |
| 0211 |  | GB/T 4728.3-2005 S00013 | 屏蔽同轴对 |
| 0212 |  | GB/T 4728.3-2005 S00014 | 导线或电缆的终端，未连接 |
| 0213 |  | GB/T 4728.3-2005 S00015 | 导线或电缆的终端， 未连接并有专门的绝缘 |
| 0214 |  | GB/T 4728.3-2005 S00006 | 软连接 |
| 0215 |  | GB/T 4728.3-2005 S00007 | 屏蔽导体 |
| 0216 |  | GB/T 4728.3-2005 S00058 | 连线组 |
| 0217 |  | 国内常用符号 | 电缆终端头 |
| 0218 |  | GB/T 4728.3-2005 S00053 | 直通接线盒（本符号用单线 表示带有三根导线） |
| 0219 |  | GB/T 4728.3-2005 S00054 | 接线盒（本符号用多线表示带 T型连接的三根导线） |
| 0220 |  | GB/T 4728.3-2005 S00055 | 接线盒（本符号用单线表示带 T型连接的三根导线） |
| 0221 |  | GB/T 4728.3-2005 S00051 | 电缆密封终端（单芯电缆） （本符号标识带有三根单芯电缆） |
| 0222 |  | GB/T 4728.3-2005 S00052 | 直通接线盒（本符号用多线 表示带有三根导线） |
| 0223 |  | GB/T 4728.3-2005 S00056 | 电缆气闭套管（本符号 表示带有三根电缆） |

## 3.3  端子和导线连接

| 序号 | 图形符号 | 采用标准/ 其他用法 | 新图形符号说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | ● | GB/T 4728.3-2005 S00016 | 连接点 |
| 0302 | ○ | GB/T 4728.3-2005 S00017 | 端子 |
| 0303 |  | GB/T 4728.3-2005 S00018 | 端子板 |
| 0304 | 形式1 | GB/T 4728.3-2005 S00019 GB/T 4728.3-2005 S00020 | T型连接 |
| 0305 | 形式2 |  |  |
| 0306 | 形式1 | GB/T 4728.3-2005 S00021 | 导线的双T连接 |
| 0307 | 形式2 | GB/T 4728.3-2005 S00022 |  |
| 0308 |  | 国内常用符号 | 可拆卸的端子连接 |
| 0309 |  | GB/T 4728.3-2005 S01415 | 进入线束的点 |
| 0310 | 形式1 形式2 | 国内常用符号 | 跨越连接 |
| 0311 |  | GB/T 4728.3-2005 S00024 | 相序变更（换位） |
| 0312 |  | GB/T 4728.3-2005 S00026 | 中性点（在该点多重导体连接在一起形成多相系统的中性点） |
| 0313 |  | GB/T 4728.3-2005 S00027 | 发电机中性点（单线表示法）（绕组每组两端引出，示出外部中性点的三相同步发电机） |
| 0314 |  | GB/T 4728.3-2005 S00028 | 发电机中性点 （符号S00027的多线表示） |
| 0315 |  | GB/T 4728.3-2005 S00029 | 不切断导线的导线抽头 |
| 0316 |  | GB/T 4728.3-2005 S00030 | 需要专门工具的连接 |
| 0317 |  | GB/T 4728.2-2005 S00064 09DX001 1-040 | 边界线（用于外壳、外形） |
| 0318 |  | GB/T 4728.2-2005 S00099 09DX001 1-041 | 传送（单向）（能量流、信号流、 信息流，表示方向、流动） |
| 0319 | 形式一 形式二 | GB/T 4728.2-2005 S00144 S00147 09DX001 1-042 1-043 | 连接（机械连接、气动连接、液压连接、光学连接、功能连接、无线电连接）符号的长度取决于图面的布局 |
| 0320 |  | GB/T 4728.3-2005 S01414 09DX001 1-044 | 定向连接 |

## 3.4  连接器件

| 序号 | 图形符号 | 采用标准/ 其他用法 | 新图形符号说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0401 |  | GB/T 4728.3-2005 S00031 | 阴接触件（连接器的）、插座 |
| 0402 |  | GB/T 4728.3-2005 S00032 | 阳接触件（连接器的）、插头 |
| 0403 |  | GB/T 4728.3-2005 S00033 | 插头和插座 |
| 0404 |  | GB/T 4728.3-2005 S00034 | 插头和插座，多极（多线表示法） |
| 0405 |  | GB/T 4728.3-2005 S00035 | 插头和插座，多极（单线表示法） |
| 0406 | （1） | GB/T 4728.3-2005 S00044 GB/T 4728.3-2005 S00046 | 接通的连接片 断开的连接片 |
| 0407 | （2） |  |  |
| 0408 |  | GB/T 4728.3-2005 S00036 | 连接器，组件的固定部分 |
| 0409 |  | GB/T 4728.3-2005 S00037 | 连接器，组件的可动部分 |
| 0410 |  | GB/T 4728.3-2005 S00038 | 配套连接器（本符号表示 插头端固定和插座端可动） |
| 0411 |  | GB/T 4728.3-2005 S00039 | 电话型插塞和插孔 （本符号示出二个极） |
| 0412 |  | GB/T 4728.3-2005 S00040 | 带断开触头的电话型插塞和插孔（本符号示出三个极） |
| 0413 |  | GB/T 4728.3-2005 S00041 | 电话型断开的插孔 电话型隔离的插孔 |
| 0414 |  | GB/T 4728.3-2005 S00042 | 同轴的插头和插座 |
| 0415 |  | GB/T 4728.3-2005 S00043 | 对接连接器 |
| 0416 |  | GB/T 4728.3-2005 S00044 | 接通的连接片 |
| 0417 |  | GB/T 4728.3-2005 S00045 | 接通的连接片 |
| 0418 |  | GB/T 4728.3-2005 S00046 | 断开的连接片 |
| 0419 |  | GB/T 4728.3-2005 S00047 | 插头和插座式连接器，阳—阳 |
| 0420 |  | GB/T 4728.3-2005 S00048 | 插头和插座式连接器，阳—阴 |
| 0421 |  | GB/T 4728.3-2005 S00049 | 插头和插座式连接器， 有插座的阳—阳 |

## 3.5  电阻、电容和电感器

| 序号 | 图形符号 | 采用标准/ 其他用法 | 新图形符号说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0501 |  | GB/T 4728.4-2018 S00555 | 电阻器一般符号 |
| 0502 |  | GB/T 4728.4-2018 S00557 | 可调电阻器 |
| 0503 |  | GB/T 4728.4-2018 S00558 | 压敏电阻器 |
| 0504 |  | 国内常用符号 | 热敏电阻器 注：θ 可以用t 代替 |
| 0505 |  | GB/T 4728.4-2018 S00564 | 带分流或分压端子的电阻器 |
| 0506 |  | GB/T 4728.4-2018 S00559 | 带滑动触点的电阻器 |
| 0507 |  | GB/T 4728.4-2018 S00560 | 带滑动触点和断开位置的电阻器 |
| 0508 |  | GB/T 4728.4-2018 S00561 | 带滑动触点的电位器 |
| 0509 |  | GB/T 4728.4-2018 S00562 | 带滑动触点和预调的电位器 |
| 0510 |  | GB/T 4728.4-2018 S00563 | 带固定抽头的电阻器 |
| 0511 |  | GB/T 4728.4-2018 S00564 | 带分流和分压端子的电阻器 |
| 0512 |  | GB/T 4728.4-2018 S00565 | 碳柱电阻器 |
| 0513 |  | GB/T 4728.4-2018 S00566 | 加热元件 |
| 0514 |  | 国内常用符号 | 频敏变阻器 |
| 0515 |  | GB/T 4728.4-2018 S00567 | 电容器一般符号 |
| 0516 |  | GB/T 4728.4-2018 S00573 | 可调电容器 |
| 0517 |  | GB/T 4728.4-2018 S00583 | 线圈、绕组一般符号 注：符号中半圈不得少于三个 |
| 0518 |  | GB/T 4728.4-2018 S00585 | 带磁芯的电感器 |
| 0520 |  | GB/T 4728.4-2018 S00590 | 可变电感器 |
| 0521 |  | GB/T 4728.4-2018 S00571 | 极性电容器 |
| 0522 |  | GB/T 4728.4-2018 S00575 | 预调电容器 |
| 0523 |  | GB/T 4728.4-2018 S00577 | 差动电容器 |
| 0524 |  | GB/T 4728.4-2018 S00579 | 定片分离可调电容器 |
| 0525 |  | GB/T 4728.4-2018 S00581 | 热敏极性电容器 |
| 0526 |  | GB/T 4728.4-2018 S00582 | 压敏极性电容器 |
| 0527 |  | GB/T 4728.4-2018 S00586 | 磁芯有间隙的电感器 |
| 0528 |  | GB/T 4728.4-2018 S00587 | 带磁芯连续可变的电感器 （本符号示出了磁芯） |
| 0529 |  | GB/T 4728.4-2018 S00588 | 带固定抽头的电感器 （本符号示出了两个抽头） |
| 0530 |  | GB/T 4728.4-2018 S00589 | 步进移动触点可变电感器 |
| 0531 |  | GB/T 4728.4-2018 S00591 | 带磁芯的同轴扼流圈 |

## 3.6  半导体管、整流器及蓄电池

| 序号 | 图形符号 | 采用标准/ 其他用法 | 新图形符号说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0601 |  | GB/T 4728.5-2005 S00641 | 半导体二极管一般符号 |
| 0602 |  | GB/T 4728.5-2005 S00642 | 发光二极管一般符号 |
| 0603 |  | GB/T 4728.5-2005 S00643 | 热敏二极管 |
| 0604 |  | GB/T 4728.5-2005 S00656 | 可关断三极晶体闸流管 N栅（阳极侧受控制） |
| 0605 |  | GB/T 4728.5-2005 S00654 | 同上，P栅（阴极测受控制） |
| 0606 |  | GB/T 4728.5-2005 S00649 | 双向二极管 |
| 0607 |  | GB/T 4728.5-2005 S00894 | 整流器 |
| 0608 |  | GB/T 4728.5-2005 S00895 | 桥式全波整流器 |
| 0609 |  | GB/T 4728.5-2005 S00896 | 逆变器 |
| 0610 |  | GB/T 4728.6-2008 S01342 | 原电池 注：长线代表阳极，短线代表阴极 |
| 0611 | VVVF | 国内常用符号 | 变频器 |
| 0612 |  | GB/T 4728.5-2005 S00684 | 光敏电阻 具有对称导电性的光电器件 |
| 0613 |  | GB/T 4728.5-2005 S00685 | 光电二极管 |

## 3.7  电机

| 序号 | 图形符号 | 采用标准/ 其他用法 | 新图形符号说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0701 |  | 国内常用符号 | 电机一般符号 *用以下字母代替 C——同步交流机 G——发电机 GP——永磁发电机 GS——同步发电机 M——电动机 MG——能作为发电机或电动机使用的电机 MS——同步电动机 MGS——同步发电机电动机 MP——永磁电动机 RC——调相机 注： 1．可在字母下加注—或～以区分直流，交流 2 在不会混淆的情况下圆内字母可省略 |
| 0702 |  | GB/T 4728.6-2008 S00823 | 直流串励电动机 |
| 0703 |  | GB/T 4728.6-2008 S00824 | 直流并励电动机 |
| 0704 |  | 国内常用符号 | 他励直流电动机 |
| 0705 |  | 国内常用符号 | 复励直流电动机 |
| 0706 |  | 国内常用符号 | 永磁直流电动机 |
| 0707 |  | GB/T 4728.6-2008 S00828 | 单相串励电动机 |
| 0708 |  | GB/T 4728.6-2008 S00831 | 三相永磁同步发电机 |
| 0709 |  | GB/T 4728.6-2008 S00833 | 中性点引出的星型连接的三相同步发电机 |
| 0710 |  | GB/T 4728.6-2008 S00834 | 每相绕组两端都引出的三相同步 发电机 |
| 0711 |  | GB/T 4728.6-2008 S00836 | 三相鼠笼式感应电动机 （每相两端引出另加引线） |
| 0712 |  | GB/T 4728.6-2008 S00838 | 三相绕线式转子感应电动机 |
| 0713 |  | GB/T 4728.6-2008 S00826 | 具有公共永久磁场的直流/直流旋转变流机 |
| 0714 |  | GB/T 4728.6-2008 S00827 | 具有公共磁场绕组的直流/直流旋转变流机 |
| 0715 |  | 国内常用符号 | 单相同步发电机 |
| 0716 |  | GB/T 4728.6-2008 S00820 | 直线电动机 |
| 0717 |  | GB/T 4728.6-2008 S00821 | 步进电动机 |
| 0718 |  | GB/T 4728.6-2008 S00825 | 短分路复励直流发电机 （示出接线端子和电刷） |
| 0719 |  | GB/T 4728.6-2008 S00829 | 单相推斥电动机 |
| 0720 |  | GB/T 4728.6-2008 S00830 | 三相串励电动机 |
| 0721 |  | GB/T 4728.6-2008 S00832 | 单相同步发电机 |
| 0722 |  | GB/T 4728.6-2008 S00835 | 三相并励同步旋转变流机 |
| 0723 |  | GB/T 4728.6-2008 S00837 | 单相鼠笼式感应电动机 |
| 0724 |  | GB/T 4728.6-2008 S00839 | 三相星形连接的感应电动机 （有内置自启动器） |
| 0725 |  | GB/T 4728.6-2008 S00840 | 三相直线感应电动机 （限于一个方向运动） |

## 3.8  变压器、调压器、电抗器、消弧线圈

| 序号 | 图形符号 | 采用标准/ 其他用法 | 新图形符号说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0801 |  | GB/T 4728.6-2008 S00841 | 双绕组变压器或单相双绕组电压互感器,一般符号 |
| 0802 |  | GB/T 4728.6-2008 S00842 | 双绕组变压器或单相双绕组电压互感器,一般符号 |
| 0803 |  | GB/T 4728.6-2008 S00844 | 三绕组变压器,一般符号 |
| 0804 |  | GB/T 4728.6-2008 S00845 | 三绕组变压器,一般符号 |
| 0805 |  | GB/T 4728.6-2008 S00858 | 星形—三角形连形的三相变压器 |
| 0806 |  | GB/T 4728.6-2008 S00859 | 星形—三角形连形的三相变压器 |
| 0807 |  | 国内常用符号 | 星形—星形连接的三相变压器 |
| 0808 |  | 国内常用符号 | 星形—星形连接的三相变压器 |
| 0809 |  | 国内常用符号 | 星形—三角形连接的三相变压器 |
| 0810 |  | 国内常用符号 | 星形—三角形连接的三相变压器 |
| 0811 |  | GB/T 4728.6-2008 S00864 | 具有分接开关的三相变压器 星形—三角形连接 |
| 0812 |  | GB/T 4728.6-2008 S00865 | 具有分接开关的三相变压器 星形—三角形连接 |
| 0813 |  | GB/T 4728.6-2008 S00868 | 三相变压器 星形—星形—三角形连接 |
| 0814 |  | GB/T 4728.6-2008 S00869 | 三相变压器 星形—星形—三角形连接 |
| 0815 |  | GB/T 4728.6-2008 S00870 | 单相自耦变压器 |
| 0816 |  | GB/T 4728.6-2008 S00871 | 单相自耦变压器 |
| 0817 |  | GB/T 4728.6-2008 S00872 | 三相自藕变压器，星形连接 |
| 0818 |  | GB/T 4728.6-2008 S00873 | 三相自藕变压器，星形连接 |
| 0819 |  | GB/T 4728.6-2008 S00874 | 可调压的单相自藕变压器 |
| 0820 |  | GB/T 4728.6-2008 S00875 | 可调压的单相自藕变压器 |
| 0821 |  | GB/T 4728.6-2008 S00876 | 三相感应调压器 |
| 0822 |  | GB/T 4728.6-2008 S00877 | 三相感应调压器 |
| 0825 |  | 国内常用符号 | 电抗器,一般符号 |
| 0826 |  | 国内常用符号 | 分裂电抗器 |
| 0827 |  | 国内常用符号 | 消弧线圈 |
| 0828 |  | GB/T 4728.6-2008 S00852 | 绕组间有屏蔽的双绕组变压器 |
| 0829 |  | GB/T 4728.6-2008 S00853 | 绕组间有屏蔽的双绕组变压器 |
| 0830 |  | GB/T 4728.6-2008 S00854 | 一个绕组上有中间抽头的变压器 |
| 0831 |  | GB/T 4728.6-2008 S00855 | 一个绕组上有中间抽头的变压器 |
| 0832 |  | GB/T 4728.6-2008 S00856 | 耦合可变的变压器 |
| 0833 |  | GB/T 4728.6-2008 S00857 | 耦合可变的变压器 |
| 0834 |  | GB/T 4728.6-2008 S00860 | 具有4个抽头的星型-星型连接的 三相变压器 |
| 0835 |  | GB/T 4728.6-2008 S00861 | 具有4个抽头的星型-星型连接的 三相变压器 |
| 0836 |  | GB/T 4728.6-2008 S00862 | 单相变压器组成的三相变压器， 星型-三角形连接 |
| 0837 |  | GB/T 4728.6-2008 S00863 | 单相变压器组成的三相变压器， 星型-三角形连接 |
| 0838 |  | GB/T 4728.6-2008 S00866 | 中性点引出的星型-曲折形连接的三相变压器 |
| 0839 |  | GB/T 4728.6-2008 S00867 | 中性点引出的星型-曲折形连接的三相变压器 |
| 0844 |  | GB/T 4728.6-2008 S001837 | 移相变压器，三相 |
| 0845 |  | GB/T 4728.6-2008 S001838 | 移相变压器，三相 |

## 3.9  电压互感器和电流互感器

| 序号 | 图形符号 | 采用标准/ 其他用法 | 新图形符号说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0901 |  | 国内常用符号 | 两个单相双绕组电压互感器 V形接线 |
| 0902 |  | 国内常用符号 | 三个单相三绕组电压互感器 星形—星形—三角形接线 三相五粒或电压互感器 星形—星形—三角形接线 |
| 0903 |  | 国内常用符号 | 三个单相三绕组电压互感器 星形—星形—三角形接线 三相五粒或电压互感器 星形—星形—三角形接线 |
| 0904 |  | 国内常用符号 | 一个次级绕组带一个抽头的电流互感器 |
| 0905 |  | 国内常用符号 | 一个次级绕组带一个抽头的电流互感器 |
| 0906 |  | GB/T 4728.6-2008 S00880 | 具有两个铁芯，每个铁芯有一个次级绕组的电流互感器 （在一次回路中每端示出端子符号表明只是一个单独器件。如果使用端子代号，则端子符号可以省略） |
| 0907 |  | GB/T 4728.6-2008 S00881 | 具有两个铁芯，每个铁芯有一个次级绕组的电流互感器 （在一次回路中每端示出端子符号表明只是一个单独器件。如果使用端子代号，则端子符号可以省略） |
| 0908 |  | GB/T 4728.6-2008 S00882 | 在一个铁芯上具有两个次级绕组的 电流互感器 |
| 0909 |  | GB/T 4728.6-2008 S00883 | 在一个铁芯上具有两个次级绕组的 电流互感器 |
| 0910 |  | GB/T 4728.6-2008 S00888 | 具有三条穿线一次导体的脉冲变压器或电流互感器 |
| 0911 |  | GB/T 4728.6-2008 S00889 | 具有三条穿线一次导体的脉冲变压器或电流互感器 |
| 0912 |  | GB/T 4728.6-2008 S00886 | 初级绕组为5匝导体贯穿的 电流互感器 |
| 0913 |  | GB/T 4728.6-2008 S00887 | 初级绕组为5匝导体贯穿的 电流互感器 |
| 0914 |  | GB/T 4728.6-2008 S00888 | 具有三条穿线一次导体的脉冲变压器或电流互感器 |
| 0915 |  | GB/T 4728.6-2008 S01839 | 套管式电压互感器 |
| 0915 |  | GB/T 4728.6-2008 S01840 | 套管式电压互感器 |
| 0916 |  | GB/T 4728.6-2008 S01841 | 套管式电压互感器 |
| 0917 |  | GB/T 4728.6-2008 S01842 | 套管式电压互感器 |
| 0918 |  | GB/T 4728.6-2008 S01843 | 简易电压指示器（带电指示器） |

## 3.10  触点、单极开关、位置和限制开关及其它

| 序号 | 图形符号 | 采用标准/ 其他用法 | 新图形符号说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1001 |  | GB/T 4728.7-2008 S00227 | 动合（常开）触点,一般符号，开关，一般符号 |
| 1002 |  | GB/T 4728.7-2008 S00229 | 动断(常闭)触点 |
| 1003 |  | GB/T 4728.7-2008 S00230 | 先断后合的转换触点 |
| 1004 |  | GB/T 4728.7-2008 S00231 | 中间断开的转换触点 |
| 1005 |  | GB/T 4728.7-2008 S00232 | 先合后断的双向转换触点 |
| 1006 |  | GB/T 4728.7-2008 S00233 | 先合后断的双向转换触点 |
| 1006 |  | GB/T 4728.7-2008 S00243 | 延时闭合的动合触点 （当带该触点的器件被吸合时，此触点延时闭合） |
| 1007 |  | GB/T 4728.7-2008 S00244 | 延时断开的动合触点 （当带该触点的器件被释放时，此触点延时断开） |
| 1008 |  | GB/T 4728.7-2008 S00245 | 延时断开的动断触点 （当带该触点的器件被吸合时，此触点延时断开） |
| 1009 |  | GB/T 4728.7-2008 S00246 | 延时闭合的动断触点 （当带该触点的器件被释放时，此触点延时闭合） |
| 1010 |  | GB/T 4728.7-2008 S00247 | 延时动合触点 （无论带该触点的器件被吸合还是释放，此触点均延时） |
| 1011 |  | GB/T 4728.7-2008 S00253 | 手动开关一般符号，一般符号 |
| 1012 |  | GB/T 4728.7-2008 S00254 | 自动复位的手动按钮开关 |
| 1013 |  | 国内常用符号 | 闭锁的按钮开关 |
| 1014 |  | GB/T 4728.7-2008 S00255 | 自动复位的手动拉拔开关 |
| 1015 |  | GB/T 4728.7-2008 S00256 | 无自动复位的手动旋转开关 |
| 1016 |  | GB/T 4728.7-2008 S00259 | 带动合触点的位置开关 |
| 1017 |  | GB/T 4728.7-2008 S00260 | 带动断触点的位置开关 |
| 1018 |  | GB/T 4728.7-2008 S00265 | 带动断触点的热敏自动开关 |
| 1019 |  | 国内常用符号 | 热继电器触点 |
| 1020 |  | GB/T 4728.7-2008 S00358 | 接触敏感开关 (具有动合触点) |
| 1021 |  | GB/T 4728.7-2008 S00359 | 接近开关 （示出动合触点） |
| 1022 |  | 国内常用符号 | 紧急开关动断触点 |
| 1023 |  | GB/T 4728.7-2008 S00270 | 多位开关（示出六位） |
| 1024 |  | GB/T 4728.7-2008 S00234 | 双动合触点 |
| 1025 |  | GB/T 4728.7-2008 S00235 | 双动断触点 |
| 1026 |  | GB/T 4728.7-2008 S00236 | 吸合时的过渡动合触点（当动作器件被吸合时，此触点短时闭合） |
| 1027 |  | GB/T 4728.7-2008 S00237 | 释放时的过渡动合触点（当动作器件被释放时，此触点短时闭合） |
| 1028 |  | GB/T 4728.7-2008 S00238 | 过渡动合触点（当动作器件被吸合或释放时，此触点短时闭合） |
| 1029 |  | GB/T 4728.7-2008 S00239 | 提前闭合的动合触点 （多触点组中此动合触点比其他动合触点提前闭合） |
| 1030 |  | GB/T 4728.7-2008 S00240 | 滞后闭合的动合触点 （多触点组中此动合触点比其他动合触点滞后闭合） |
| 1031 |  | GB/T 4728.7-2008 S00241 | 滞后断开的动断触点 （多触点组中此动断触点比其他动断触点滞后断开） |
| 1032 |  | GB/T 4728.7-2008 S00242 | 提前断开的动断触点 （多触点组中此动合触点比其他动合触点提前闭合） |
| 1033 |  | GB/T 4728.7-2008 S00248 | 触点组 （该触点组表示一个不延时的动合触点，一个延时闭合的动合触点和一个延时闭合的动断触点） |
| 1034 |  | GB/T 4728.7-2008 S00257 | 正向操作且自动复位的 手动按钮开关 |
| 1035 |  | GB/T 4728.7-2008 S00258 | 应急制动开关 （用“蘑菇头”触发，正向操作的动断触点，有保持功能） |
| 1036 |  | GB/T 4728.7-2008 S00261 | 组合位置开关（对两个独立的电路作双向机械操作） |
| 1037 |  | GB/T 4728.7-2008 S00262 | 能正向操作带动断触点的 位置开关 |
| 1038 |  | GB/T 4728.7-2008 S00263 | 带动合触点的热敏开关 |
| 1039 |  | GB/T 4728.7-2008 S00264 | 带动断触点的热敏开关 |
| 1040 |  | GB/T 4728.7-2008 S00266 | 有热元件的气体放电管 |
| 1041 |  | GB/T 4728.7-2008 S00271 | 多位开关，最多四位 |
| 1042 |  | GB/T 4728.7-2008 S00272 | 带位置图示的多位开关 |
| 1043 |  | GB/T 4728.7-2008 S00328 | 对机壳故障电压； 故障时的机壳电位 |
| 1044 |  | GB/T 4728.7-2008 S00360 | 磁控接近开关 （示出磁体接近时的动合触点） |
| 1045 |  | GB/T 4728.7-2008 S00361 | 铁控接近开关 （示出铁金属接近时动作的动断触点） |
| 1046 |  | GB/T 4728.7-2008 S00376 | 静态开关，一般符号 |

## 3.11  开关、熔断器及避雷器

| 序号 | 图形符号 | 采用标准/ 其他用法 | 新图形符号说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00284 | 接触器 （主动合触点） |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00286 | 接触器 （主动断触点） |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00287 | 断路器 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00288 | 隔离器 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00289 | 双向隔离开关 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00290 | 隔离开关（负荷隔离开关） |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00291 | 带自动释放功能的接触器 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00292 | 隔离开关 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00294 | 自由脱扣机构，应用（三级机械式开关装置，电动或手动操作，具有自由脱口机构和： ——过负荷热脱扣器； ——过电流脱扣器； ——带闭锁的手动脱扣器； ——遥控脱扣线圈； ——一个动合和一个动断辅助触点） |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00295 | 三级机械式开关装置（弹簧贮能电动操作和： ——三个过负荷脱扣器； ——三个过电流脱扣器； ——手动脱扣器； ——遥控脱扣线圈； ——三个动合主触点； ——一个动合和一个动断辅助触点； ——一个用于电动机的起动和停止操作的位置开关） |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00362 | 熔断器 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00363 | 熔断器（熔断器烧断后仍带电的一端用粗线表示） |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00364 | 撞击式熔断器（带机械连杆） |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00365 | 带报警触点熔断器（具有报警触点的三端熔断器） |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00366 | 独立报警熔断器 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00367 | 带撞击式熔断器的三级开关 （任何一个撞击式熔断器熔断 即自动断路的三极开关） |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00368 | 熔断器开关 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00369 | 熔断器式隔离开关 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00370 | 熔断器负荷开关组合电器 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00371 | 火花间隙 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00373 | 避雷器 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00372 | 双火花间隙 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00375 | 保护用对称充气放电管 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00376 | 静态开关，一般符号 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00377 | 静态（半导体）接触器 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00378 | 单向静态开关 |
|  |  | 国内常用符号 | 快分式断路器，常用于空气断路器或磁吹式断路器 |
|  |  | GB/T 6988.1-2008 P64页 | 剩余电流保护开关 |
|  |  | 国内常用符号 | 单侧接地的隔离开关 |
|  |  | 国内常用符号 | 单侧接地的隔离开关 |
|  |  | 国内常用符号 | 双侧接地的隔离开关 |
|  |  | 国内常用符号 | 跌开式熔断器 |

## 3.12  操作器件（继电器、接触器和磁力启动器的线圈）

| 序号 | 图形符号 | 采用标准/ 其他用法 | 新图形符号说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00305 | 驱动器件，一般符号；继电器线圈，一般符号 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00307 | 驱动器件；继电器线圈（组合表示法）（具有两个独立绕组的驱动器件的组合表示法） |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00311 | 缓慢释放继电器线圈 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00312 | 缓慢吸合继电器线圈 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00313 | 延时继电器线圈 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00314 | 快速继电器线圈（快吸快放） |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00315 | 对交流不敏感继电器线圈 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00316 | 交流继电器线圈 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00317 | 机械谐振继电器线圈 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00318 | 机械保持继电器线圈 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00319 | 极化继电器线圈 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00320 | 自复位极化继电器（在绕组中只有一个方向的电流起作用，并能自复位的极化继电器） |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00321 | 带中间位置的极化继电器（在绕组中任一方向的电流均可起作用的具有中间位置并能自复位的极化继电器） |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00323 | 剩磁继电器线圈 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00324 | 剩磁继电器线圈 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00325 | 热继电器驱动器件 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00326 | 电子继电器的驱动器件 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00328 | 对机壳故障电压；故障时的机壳电位 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00333 | 对地故障电流 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00350 | 堵转电流检测继电器 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00358 | 接触敏感开关（具有动合触点） |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00379 | 静态继电器，一般符号（半导体动合触点） |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00380 | 静态继电器（发光二极管作驱动元件，同时示出半导体动合触点） |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00381 | 静态热过载继电器（三级热过载继电器具有两个半导体触点，其中一个是半导体动合触点，另一个是半导体动断触点；驱动器需要独立辅助电源） |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00382 | 静态继电器（具有半导体动合触点的半导体） |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00383 | 电气独立的耦合器件 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00384 | 电气独立的光耦合器件 |
|  |  | 国内常用符号 | 电流线圈 |
|  |  | 国内常用符号 | 电压线圈 |
|  |  | 国内常用符号 | 电动机操作机构 |

## 3.13  继电器及保护装置

| 序号 | 图形符号 | 采用标准/ 其他用法 | 新图形符号说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00327 | 测量继电器 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00338 | 零电压继电器 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00339 | 逆电流继电器 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00340 | 欠功率继电器 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00341 | 延时过流继电器 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00342 | 过流继电器（具有两个测量元件，整定值范围从5A～10A） |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00343 | 无功过功率继电器（无功过功率继电器； ——能量流向母线； ——工作数值1Mvar ——延时调节范围5s～10s） |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00344 | 欠压继电器（欠压继电器，整定值范围从50V～80V——重整定比130%） |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00345 | 电流继电器（有最大和最小整定值，示出限定值3A和5A） |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00346 | 欠阻抗继电器 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00347 | 匝间短路检测继电器 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00348 | 断线检测继电器 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00349 | 断相故障检测继电器（用在三相系统中） |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00350 | 堵转电流检测继电器（由电流测量值驱动） |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00351 | 过流继电器（有两路输出。一路在电流大于5倍整定值时动作，另一路依据器件的反时限特性动作） |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00352 | 瓦斯保护器件；气体继电器 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00353 | 自动重闭合器件；自动重合闸继电器 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00354 | 接近传感器 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00355 | 接近传感器件 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00356 | 容性接近传感器件 |
|  |  | GB/T 4728.7-2008 S00357 | 接触传感器 |
|  |  | 国内常用符号 | 定时限过电流继电器 |
|  |  | 国内常用符号 | 备用电源自动投入 |
|  |  | 国内常用符号 | 自动励磁调节器 |
|  |  | 国内常用符号 | 气流继电器 |
|  |  | 国内常用符号 | 液流继电器 |
|  |  | 国内常用符号 | 反时限过电流继电器 |
|  |  | 国内常用符号 | 接地过电流继电器 |
|  |  | 国内常用符号 | 差动继电器 |
|  |  | 国内常用符号 | 逆功率继电器 |
|  |  | 国内常用符号 | 速度继电器 |
|  |  | 国内常用符号 | 压力继电器 |
|  |  | 国内常用符号 | 温度继电器 |
|  |  | 国内常用符号 | 低阻抗继电器 |
|  |  | 国内常用符号 | 液位继电器 |
|  |  | 国内常用符号 | 过电压继电器 |
|  |  | 国内常用符号 | 欠电压继电器 |
|  |  | 国内常用符号 | 周波继电器 |
|  |  | 国内常用符号 | 时间继电器 |

## 3.14  测量仪表及声光信号

| 序号 | 图形符号 | 采用标准/ 其他用法 | 新图形符号说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00910 | 指标仪表 一般符号 | *用被测量单位的文字，化学分子式或图形符号代替 |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00911 | 记录仪表 一般符号 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00912 | 积算仪表 一般符号 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00913 | 电压表 |  |
|  |  | 国内常用符号 | 电流表 |  |
|  |  | 国内常用符号 | 功率表 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00914 | 无功电流表 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00915 | 最大需量指示器 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00916 | 无功功率表 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00917 | 功率因数表 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00918 | 相位表 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00919 | 频率计 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00920 | 同步指示器 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00921 | 波长计 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00922 | 示波器 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00923 | 差动式电压表 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00924 | 检流计 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00925 | 盐度计 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00926 | 温度计 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00927 | 转速表 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00928 | 记录式功率表 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00929 | 组合式记录功率表和无功功率表 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00931 | 计时器 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00932 | 安培小时计 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00933 | 电度表（瓦时计） |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00934 | 电度表 （仅测量单向传输能量） |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00935 | 电度表（计算流出母线的能量） |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00936 | 电度表（计算流入母线的能量） |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00937 | 电度表（计算双向流动能量，流入或流出母线） |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00938 | 复费率电度表 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00939 | 超量电度表 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00940 | 带发送器电度表 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00941 | 从动电度表（转发器） |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00942 | 从动电度表（转发器）带有打印器件 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00943 | 带最大需量指示器的电度表 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00944 | 带最大需量记录器电度表 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00945 | 无功电度表 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00965 | 灯，一般符号 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00966 | 闪光型信号灯 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00973 | 蜂鸣器 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S01417 | 音响信号装置，一般符号 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00959 | 时钟，一般符号 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00960 | 母钟 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00961 | 带有触点的时钟 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00967 | 机电型指示器；信号元件 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00968 | 机电型位置指示器 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00972 | 报警器 |  |
|  |  | GB/T 4728.8-2008 S00975 | 由内置变压器供电的信号灯 |  |
|  |  | 国内常用符号 | 和量仪表（示出电流和量） |  |
|  |  | 国内常用符号 | 自动重合闸装置 |  |
|  |  | 国内常用符号 | 记录式电流表 |  |

# 4 平面图图形符号

## 4.1  变、配电所及电站

| 序号 | 图形符号 | 采用标准/ 其他用法 | 新图形符号说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1501 |  | GB/T50786-2012 | 变、配电所一般符号 已运行的可用斜线填充 |
| 1502 |  | 国内常用符号 | 变电所 已运行的可用斜线填充 |
| 1503 |  | 国内常用符号 | 柱上变电所 已运行的可用斜线填充 |
| 1504 |  | 国内常用符号 | 移动变电所 已运行的可用斜线填充 |
| 1505 |  | 国内常用符号 | 整流所 已运行的可用斜线填充 |
| 1506 |  | GB/T50786-2012 | 热电站 已运行的可用斜线填充 |
| 1507 |  | 国内常用符号 | 火力发电站 已运行的可用斜线填充 |
| 1508 |  | 国内常用符号 | 应急发电站 已运行的可用斜线填充 |
| 1509 |  | 国内常用符号 | 箱式变电站 已运行的可用斜线填充 |
| 1510 |  | 国内常用符号 | 地下变电站 已运行的可用斜线填充 |

## 4.2  电力线路

| 序号 | 图形符号 | 采用标准/ 其他用法 | 新图形符号说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1601 |  | GB/T50786-2012 | 架空导线 |
| 1602 |  | 09DX001 | 排管敷设线路（6孔管道的线路） |
| 1603 |  | 国内常用符号 | 挂在钢索上的线路 |
| 1604 | 或 | GB/T50786-2012 | 应急照明线路 |
| 1605 | 或 | GB/T50786-2012 | 50V以下的电源线路 |
| 1606 | 或 | GB/T50786-20121 | 控制线路 |
| 1607 |  | 国内常用符号 | 用单线表示的多种线路 |
| 1608 |  | 国内常用符号 | 用单线表示的多回路线路 （或电缆管束） |
| 1609 |  | 国内常用符号 | 母线一般符号 |
| 1610 |  | 国内常用符号 | 装在支柱上的封闭母线 （插接式母线） |
| 1611 |  | 国内常用符号 | 装在吊钩上的封闭母线 （插接式母线） |
| 1612 |  | 国内常用符号 | 装在支架上或吊架的封闭母线 （插接式母线） |
| 1613 |  | 国内常用符号 | 滑触线（保护式Pro.裸露式Ba） |
| 1614 |  | 国内常用符号 | 母线伸缩接头 |
| 1615 |  | 国内常用符号 | 母线连接片 |
| 1616 |  | 国内常用符号 | 电缆穿管保护 |
| 1617 |  | 国内常用符号 | 电缆预留段 |
| 1618 |  | GB/T50786-2012 | 电缆桥架、托盘和槽盒线路 |
| 1619 |  | 国内常用符号 | a:金属线槽敷设 b:塑料线槽敷设 |
| 1620 |  | GB/T50786-2012 | 电缆沟线路 |
| 1621 |  | GB/T50786-2012 | 向上配线或布线 |
| 1622 |  | GB/T50786-2012 | 向下配线或布线 |
| 1623 |  | GB/T50786-2012 | 垂直通过配线或布线 |
| 1624 |  | GB/T50786-2012 | 由上引来并引下配线或布线 由下引来并引上配线或布线 由上引来配线或布线 由下引来配线或布线 |
| 1625 |  | 09DX001 | 接地装置 (a)接地线 (b)接地极 |
| 1626 |  | 国内常用符号 | 接地检查井 |
| 1627 |  | GB/T50786-2012 | 接闪器 |
| 1628 |  | 国内常用符号 | 带有照明灯塔的避雷针 |
| 1629 |  | 国内常用符号 | 避雷针（线）的保护范围 |
| 1630 |  | GB/T50786-2012 | 电力电缆井/人孔 |

注：电缆终端头见系统图图形符号

## 4.3  电杆

| 序号 | 图形符号 | 采用标准/ 其他用法 | 新图形符号说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1701 |  | 国内常用符号 | 电杆的一般符号（单杆、中间杆） 注：可加注文字符号表示 a—编号 b—杆型 c—杆高 |
| 1702 |  | 国内常用符号 | 带撑杆的电杆 |
| 1703 |  | 国内常用符号 | 带撑拉杆的电杆 |
| 1704 |  | 国内常用符号 | 引上杆（小黑点代表电缆） |
| 1705 |  | 国内常用符号 | 带照明灯的电杆 a—编号 b—杆型 c—杆高 A 连接相序 d—容量 |
| 1706 |  | 国内常用符号 | 需求出灯具投照方向时 标注文字符号意义同上 |
| 1707 |  | 国内常用符号 | 需要时允许加画灯具图形 标注文字符号意义同上 |
| 1708 |  | 国内常用符号 | 活动电杆 |
| 1709 |  | 国内常用符号 | 电杆上装设带有火花间隙的避雷线 |
| 1710 |  | 国内常用符号 | 电杆上装设放电器 注：可标注放电器型号 |
| 1711 |  | 国内常用符号 | 拉线一般符号 带撑杆的一般符号 |
| 1712 |  | 国内常用符号 | 有V形拉线的电杆 |
| 1713 |  | 国内常用符号 | 带有高桩拉线的电杆 |
| 1714 |  | 国内常用符号 | 投光灯塔 T—投光灯塔 C—装在建筑物 顶上的投光灯架 a—编号 b—投光灯型号 c—容量 d—投光灯安装高度 e—塔架高度 α—俯角 A—连接相序 θ—偏角 |
| 1715 |  | 国内常用符号 | 装有投光灯的架空线电杆 一般画法 a—编号 b—投光灯型号 c—容量 d—投光灯安装高度 e—塔架高度 α—俯角 A—连接相序 θ—偏角 需要时允许画投光灯图形 |

## 4.4  电机和起动设备

| 序号 | 图形符号 | 采用标准/ 其他用法 | 新图形符号说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1801 |  | GB/T50786-2012 | 电动机起动器一般符号 |
| 1802 |  | 国内常用符号 | 防爆起动器 |

注：电机参见系数图图形符号

## 4.5  动力箱、屏柜及其它

| 序号 | 图形符号 | 采用标准/ 其他用法 | 新图形符号说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1901 |  | 09DX001 | 屏、台、箱、柜一般符号 |
| 1902 |  | 09DX001 | 电力配电箱 注：需要时符号内可标示 电流种类符号 |
| 1903 |  | 09DX001 | 信号箱 |
| 1904 |  | 09DX001 | 照明配电箱 |
| 1905 |  | 09DX001 | 事故照明配电箱（屏）（架空交接箱） |
| 1906 |  | 国内常用符号 | 多种电源配电箱（屏） |
| 1907 |  | 09DX001 | 直流配电柜（屏） |
| 1908 |  | JB/T5872-1991 | 单面列柜、双面列柜 |
| 1909 |  | 09DX001 | 电源自动切换箱（柜） |
| 1910 |  | 国内常用符号 | 低压断路器箱 当带 为防爆型 当带 为防腐型 |
| 1911 |  | 国内常用符号 | 刀开关箱 |
| 1912 |  | 国内常用符号 | 低压负荷开关箱 |
| 1913 |  | 国内常用符号 | 电流表按钮箱 |
| 1914 |  | 国内常用符号 | 组合开关箱 |
| 1915 |  | 09DX001 | 电度表箱 |
| 1916 |  | 09DX001 | 操作箱(控制箱) |
| 1917 |  | 09DX001 | 不停电电源（应急电力/照明配电箱） |
| 1918 |  | 09DX001 | 插座箱 |
| 1919 |  | 国内常用符号 | 地面插座箱 |

注:整流器、逆变器见系统图图形符号

## 4.6  按钮、信号灯及其它

| 序号 | 图形符号 | 采用标准/ 其他用法 | 新图形符号说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001 |  | GB/T50786-2012 | 按钮一般符号 |
| 2002 |  | 国内常用符号 | 按钮盒（一般或保护型） 示出一个按钮 |
| 2003 |  | 国内常用符号 | 示出两个按钮 |
| 2004 |  | 国内常用符号 | 密闭型按钮盒（防水型） |
| 2005 |  | 国内常用符号 | 防爆型按钮盒 |
| 2006 |  | 国内常用符号 | 消防专用按钮 |
| 2007 |  | GB/T50786-2012 | 带指示灯的按钮 |
| 2008 |  | GB/T50786-2012 | 限制按动的按钮（玻璃罩） |
| 2009 |  | 09DX001 | 电锁 |
| 2010 |  | 09DX001 | 盒，一般符号 连接盒，接线盒 |
| 2011 |  | 国内常用符号 | 行程开关、限位开关 当带 为防爆型 当带 为防腐型 |
| 2012 |  | 国内常用符号 | 脚踏开关 当带 为防爆型 当带 为防腐型 |
| 2013 |  | 国内常用符号 | 组合开关或转换开关 |
| 2014 |  | GB/T50786-2012 | 信号灯一般符号 注：若表示颜色，可在附近标字母 |
| 2015 |  | 09DX001 | 闪光信号灯 |
| 2016 |  | JB/T5872-1991 | 电喇叭 |
| 2017 |  | GB/T50786-2012 | 电铃 |
| 2018 |  | 09DX001 | 报警器 |
| 2019 |  | GB/T50786-2012 | 蜂鸣器 |

## 4.7  用电设备

| 序号 | 图形符号 | 采用标准/ 其他用法 | 新图形符号说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2101 |  | GB/T50786-2012 | 电磁阀 |
| 2102 |  | GB/T50786-2012 | 电动阀 |
| 2103 |  | 国内常用符号 | 电磁制动器 |
| 2104 |  | JB/T5872-1991 | 电阻加热装置 |
| 2105 |  | 国内常用符号 | 电弧炉 |
| 2106 |  | 国内常用符号 | 感应加热炉 |
| 2107 |  | 国内常用符号 | 电解槽或电镀槽 |
| 2108 |  | 09DX001 | 热水器 |
| 2109 |  | 国内常用符号 | 风扇一般符号 |
| 2110 |  | 国内常用符号 | 轴流风扇 |
| 2111 |  | 国内常用符号 | 暖风机或冷风机 |
| 2112 |  | 09DX001 | 时钟 |

## 4.8  插座及照明开关

| 序号 | 图形符号 | 采用标准/ 其他用法 | 新图形符号说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2201 |  | GB/T50786-2012 | 电源插座、插孔，一般符号（用于不带保护极的电源插座） |
| 2202 |  | JB/T5872-1991 | 单相插座 防爆单相插座 带接地插孔的三相插座 防爆带接地插孔的三相插座 |
| 2203 |  | 国内常用符号 | 带接地插孔的单相插座明装 暗装 密闭（防水） |
| 2204 |  | JB/T5872-1991 | 带接地插孔的单相插座明装 暗装 密闭（防水） 注：在不会混淆时可用11-18-01一般符号代替，极数表示 |
| 2205 |  | GB/T50786-2012 | 带保护极和单极开关的电源插座 |
| 2206 |  | GB/T50786-2012 | 有隔离变压器的插座 |
| 2207 |  | JB/T5872-1991 | 带熔断器的插座 |
| 2208 |  | 国内常用符号 | 带漏开关的插座 |
| 2209 |  | GB/T50786-2012 | 开关的一般符号 |
| 2210 |  | JB/T5872-1991 | 单极开关（三联或三位开关画三个 表示明装） 暗装 密闭 防爆 |
| 2211 |  | 09DX001 | 双极开关明装 暗装 密闭 防爆 |
| 2212 |  | JB/T5872-1991 | 三极开关明装 暗装 密闭 防爆 |
| 2213 |  | GB/T50786-2012 | 单极拉线开关 注：在不会混淆时可以采用 11-18-22的一般符号 防水式 单极双控拉线开关 单极限时开关 |
| 2214 |  | GB/T50786-2012 | 双控单级开关 带指示灯的开关 单极声光控开关 |

## 4.9  照明灯具

| 序号 | 图形符号 | 采用标准/ 其他用法 | 新图形符号说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2301 |  | GB/T50786-2012 | 点光源正常照明灯 灯,一般符号 |
| 2302 |  | 国内常用符号 | 防水防尘灯 |
| 2303 |  | 国内常用符号 | 局部照明灯 |
| 2304 |  | 国内常用符号 | 矿山灯 |
| 2305 |  | 国内常用符号 | 安全灯（轻度防爆灯） |
| 2306 |  | 国内常用符号 | 隔爆灯 |
| 2307 |  | 国内常用符号 | 花灯 |
| 2308 |  | GB/T50786-2012 | 投光灯一般符号 |
| 2309 |  | GB/T50786-2012 | 聚光灯 |
| 2310 |  | 09DX001 | 泛光灯 |
| 2311 |  | GB/T50786-2012 | 荧光灯的一般符号 |
| 2312 |  | GB/T50786-2012 | 三管荧光灯 |
| 2313 |  | GB/T50786-2012 | n管荧光灯 |
| 2314 |  | 国内常用符号 | 防爆荧光灯 |
| 2315 |  | GB/T50786-2012 | 在专用电路上的事故照明灯 |
| 2316 |  | GB/T50786-2012 | 自带电源的事故照明灯（应急灯） |
| 2317 |  | 国内常用符号 | 气体放电灯的辅助设备 |
| 2318 |  | 国内常用符号 | 混光灯 |
| 2319 |  | 国内常用符号 | 航空障碍灯 |
| 2320 |  | 国内常用符号 | 碘钨灯 |
| 2321 |  | 国内常用符号 | 诱导灯 |
| 2322 |  | 国内常用符号 | 层号灯 |
| 2323 |  | 国内常用符号 | 导轨灯 |
| 2324 |  | 国内常用符号 | 安全出口灯 |
| 2325 |  | 国内常用符号 | 壁灯（涂黑侧靠墙） |
| 2326 |  | 国内常用符号 | 低压节能灯 |
| 2327 |  | 国内常用符号 | 深照型灯 |
| 2328 |  | 国内常用符号 | 广照型灯 |
| 2329 |  | 国内常用符号 | 球形灯 |
| 2330 |  | 国内常用符号 | 天棚灯 |
| 2331 |  | 国内常用符号 | 弯灯 |
| 2332 |  | 国内常用符号 | 投光壁灯 |
| 2333 |  | 国内常用符号 | 斜照型灯 |
| 2334 |  | 国内常用符号 | 方型灯 |
| 2335 |  | 国内常用符号 | 扁型灯 |
| 2336 |  | 国内常用符号 | 设计照度，100lx |

## 4.10  电力设备的标注方式

| 序号 | 图形符号 | 采用标准/ 其他用法 | 新图形符号说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2401 | ab 例：1020 | GB/T50786-2012 | 用电设备标注 a—参照代号 b—额定容量（kW或kVA） 注：当电动机组时，需在分母处标明最大电动机的容量和其余电动机的容量 |
| 2402 | - -a - -a+b/c | GB/T50786-2012 | 电气箱（柜、屏）标注 （1）平面图 （2）系统图 a—参照代号 b—位置信息 c—型号 |
| 2403 | （1）a （2）a-b-c/I 例：AF1-RTO-300/500 | 国内常用符号 | 开关及熔断器箱 （1）平面图 （2）系统图 a——设备编号：AF1-1号低压负荷开关箱 b——设备型号 c——熔断器或低压断路器的额定 电流（A） I——熔体电流或过电流脱扣器的额定电流或漏电开关的动作电流（mA） |
| 2404 | a b/c d 例：5 220/24V 200VA | GB/T50786-2012 | 照明、安全、控制变压器标注 a一参照代号 b/c—一次电压/二次电压 d—额定容量 |
| 2405 |  | GB/T50786-2012 | 灯具标注 a—数量 b—型号 c—每盏灯具的光源数量 d—光源安装容量 e—安装高度（m） “—”表示吸顶安装 L—光源种类 f—安装方式 |
| 2406 |  | GB/T50786-2012 | 线缆的标注 a—参照代号 b—型号 c—电缆根数 d—相导体根数 e—相导体截面（mm2） f—N、PE导体根数 g—N、PE导体截面（mm2） i—敷设方式和管径（mm） j—敷设部位 h—安装高度 |

# 5 文字代号

5.1 图样中线缆敷设方式、敷设部位和灯具安装方式的标注宜采用表5.1-1~表5.1-3的文字符号。

表5.1-1 线缆敷设方式标注的文字符号

| 序号 | 名称 | 文字符号 | 英文名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 穿低压流体输送用焊接钢管（钢导管）敷设 | SC | Run in welded steel conduit |
| 2 | 穿普通碳素钢电线套管敷设 | MT | Run in electrical metallic tubing |
| 3 | 穿可挠金属电线保护套管敷设 | CP | Run in flexible metal trough |
| 4 | 穿硬塑料导管敷设 | PC | Run in rigid PVC conduit |
| 5 | 穿阻燃半硬塑料导管敷设 | FPC | Run in flame retardant semiflexible PVC conduit |
| 6 | 穿塑料波纹电线管敷设 | KPC | Run in corrugated PVC conduit |
| 7 | 电缆托盘敷设 | CT | Installed in cable tray |
| 8 | 电缆梯架敷设 | CL | Installed in cable ladder |
| 9 | 金属槽盒敷设 | MR | Installed in metallic trunking |
| 10 | 塑料槽盒敷设 | PR | Installed in PVC trunking |
| 11 | 钢索敷设 | M | Supported by messenger wire |
| 12 | 直埋敷设 | DB | Direct burying |
| 13 | 电缆沟敷设 | TC | Installed in cable through |
| 14 | 电缆排管敷设 | CE | Installed in concrete encasement |

表5.1-2 线缆敷设部位标注的文字符号

| 序号 | 名称 | 文字符号 | 英文名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沿或跨梁（屋架）敷设 | AB | Along or across beam |
| 2 | 沿或跨柱敷设 | AC | Along or across column |
| 3 | 沿吊顶或顶板面敷设 | CE | Along ceiling or slab surface |
| 4 | 吊顶内敷设 | SCE | Recessed in ceiling |
| 5 | 沿墙面敷设 | WS | On wall surface |
| 6 | 沿屋面敷设 | RS | On roof surface |
| 7 | 暗敷设在顶板内 | CC | Concealed in ceiling or slab |
| 8 | 暗敷设在梁内 | BC | Concealed in beam |
| 9 | 暗敷设在柱内 | CLC | Concealed in column |
| 10 | 暗敷设在墙内 | WC | Concealed in wall |
| 11 | 暗敷设在地板或地面下 | FC | In floor or ground |

表5.1-3 灯具安装方式标注的文字符号

| 序号 | 名称 | 文字符号 | 英文名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线吊式 | SW | Wire suspension type |
| 2 | 链吊式 | CS | Catenary suspension type |
| 3 | 管吊式 | DS | Conduit suspension type |
| 4 | 壁装饰 | W | Wall mounted type |
| 5 | 吸顶式 | C | Ceiling mounted type |
| 6 | 嵌入式 | R | Flush type |
| 7 | 吊顶内安装 | CR | Recessed in ceiling |
| 8 | 墙壁内安装 | WR | Recessed in wall |
| 9 | 支架上安装 | S | Mounted on support |
| 10 | 柱上安装 | CL | Mounted on column |
| 11 | 座装 | HM | Holder mounting |

5.2 供配电系统设计文件的标注宜采用表5.2的文字符号。

表5.2 供配电系统设计文件标注的文字符号

| 序号 | 文字符号 | 名称 | 单位 | 英文名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Un | 系统标称电压，线电压（有效值） | V | Nominal system voltage |
| 2 | Ur | 设备额定电压， 线电压（有效值） | V | Rated voltage of equipment |
| 3 | Ir | 额定电流 | A | Rated current |
| 4 | f | 频率 | Hz | Frequency |
| 5 | Pr | 额定功率 | kW | Rated power |
| 6 | Pn | 设备安装功率 | kW | Installed capacity |
| 7 | Pc | 计算有功功率 | kW | Calculate active power |
| 8 | Qc | 计算无功功率 | kvar | Calculate reactive power |
| 9 | Sc | 计算视在功率 | kVA | Calculate apparent power |
| 10 | St | 额定视在功率 | kVA | Rated apparent power |
| 11 | Ic | 计算电流 | A | Calculate current |
| 12 | Ist | 启动电流 | A | Starting current |
| 13 | Ip | 尖峰电流 | A | Peak current |
| 14 | Is | 整定电流 | A | Setting value of a current |
| 15 | Ik | 稳态短路电流 | kA | Steady-state short-circuit current |
| 16 | COSφ | 功率因素 | - | Power factor |
| 17 | Ukr | 阻抗电压 | % | Impedance voltage |
| 18 | ip | 短路电流峰值 | kA | Peak short-circuit current |
| 19 |  | 短路容量 | MVA | Short-circuit power |
| 20 | Kd | 需要系数 | - | Demand factor |
| 21 | Sb | 基准容量 | MVA | Base Capacity |
| 22 | Vb | 基准电压 | MVA | Reference Voltage |
| 23 | Ib | 基准电流 | kA | Reference Current |
| 24 | Zb | 基准阻抗 |  | Reference Impedance |
| 25 | Xb | 基准电抗 |  | Benchmark Reactance |
| 26 | Zpu | 标幺电抗 |  |  |
| 27 | Xpu | 次暂态电抗 |  | Subtransient Reactance |
| 28 | X’d | 暂态电抗 |  | Transient Reactance |
| 29 | Xd | 同步电抗 |  | Synchronous Reactance |

5.3 设备端子和导体宜采用表5.3标志和标识。

表5.3 设备端子和导体的标志和标识

| 序号 | 导体 |  | 文字符号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备端子标志 | 导体和导体终端标识 |
| 1 | 交流导体 | 第1线 | U | L1 |
|  |  | 第2线 | V | L2 |
|  |  | 第3线 | W | L3 |
|  |  | 中性导体 | N | N |
| 2 | 直流导体 | 正极 | +或C | L+ |
|  |  | 负极 | -或D | L- |
|  |  | 中性点导体 | M | M |
| 3 | 保护导体 |  | PE | PE |
| 4 | PEN导体 |  | PEN | PEN |

5.4  高层文字代号示例如表5.4。

表5.4 高层文字代号示例

| 名 称 |  |  |  | 文字符号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 方案1 | 方案2 | 方案3 | 英文名称 |
| 主变电站 | A | 1 | MS | Main substation |
| 整流站 | B | 2 | RS | Rectifier substation |
| 高压配电站 | C | 3 | HS | Hight-voltage distributing Substation |
| 车间变电站 | D | 4 | TS | Shop distributing substation |
| 低压配电室（动力中心） | E | 5 | LS(PC) | Low-voltage distributing room |
| 电机控制中心 | F | 6 | MCC | Motor control center |
| 电容器室 | G | 7 | C | Capacitor room |
| 控制室 | H | 8 | C | Control room |
| 消防控制室 | J | 9 | FC | Fire protection control center |
| 柴油发电站 | K | 10 | DG | Diesel power station |
| 计算机房 | L | 11 | C | Computer room |
| 锅炉房变电站 | M | 12 | BT | Boiler room substation |
| 水泵房变电站 | P | 13 | PT | Pump room substation |
| 变频器室 | Q | 14 | UFC | Frequency convertor room |

注：1.方案1是用字母顺序排列作为高层代号。

2.方案2是用数字顺序排列作为高层代号。

3.方案3是用英文名称作为高层代号，可单字母或双字母，当有相同字母代号时，可用数字后缀区分，如C1、C2、C3。

5.5 电气设备常用参照代号宜采用表5.5的字母代码

表5.5 电气设备常用参照代号的字母代码

| 项目种类 | 设备、装置和元件名称 | 参照代号的字母代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主类代码 | 含子类代码 |
| 两种或两种以上的用途或任务 | 35kV开关柜 | A | AH |
|  | 20kV开关柜 |  | AJ |
|  | 10kV开关柜 |  | AK |
|  | 6kV开关柜 |  | - |
|  | 低压配电柜 |  | AN |
|  | 并联电容器箱（柜、屏） |  | AACC |
|  | 直流配电箱（柜、屏） |  | AD |
|  | 保护箱（柜、屏） |  | AR |
|  | 电能计量箱（柜、屏） |  | AM |
|  | 信号箱（柜、屏） |  | AS |
|  | 电源自动切换箱（柜、屏） |  | AT |
|  | 动力配电箱（柜、屏） |  | AP |
|  | 应急动力配电箱（柜、屏） |  | APE |
|  | 控制、操作箱（柜、屏） |  | AC |
|  | 励磁箱（柜、屏） |  | AE |
|  | 照明配电箱（柜、屏） |  | AL |
|  | 应急照明配电箱（柜、屏） |  | ALE |
|  | 电度表箱（柜、屏） |  | AW |
|  | 弱电系统设备箱（柜、屏） |  | - |
| 把某一输入变量（物理性质、条件或事件）转换为供进一步处理的信号 | 热过载继电器 | B | BB |
|  | 保护继电器 |  | BB |
|  | 电流互感器 |  | BE |
|  | 电压互感器 |  | BE |
|  | 测量继电器 |  | BE |
|  | 测量电阻（分流） |  | BE |
|  | 测量变送器 |  | BE |
|  | 气表、水表 |  | BF |
|  | 差压传感器 |  | BF |
|  | 流量传感器 |  | BF |
|  | 接近开关、位置开关 |  | BG |
|  | 接近传感器 |  | BG |
|  | 时钟、计时器 |  | BK |
|  | 湿度计、湿度测量传感器 |  | BM |
|  | 压力传感器 |  | BP |
|  | 烟雾（感烟）探测器 |  | BR |
|  | 感光（火焰）探测器 |  | BR |
|  | 光电池 |  | BR |
|  | 速度计、转速计 |  | BS |
|  | 速度变换器 |  | BS |
|  | 温度传感器、温度计 |  | BT |
|  | 麦克风 |  | BX |
|  | 视频摄像机 |  | BX |
|  | 火灾探测器 |  | - |
|  | 气体探测器 |  |  |
|  | 测量变换器 |  |  |
|  | 位置测量传感器 |  | BG |
|  | 液位测量传感器 |  | BL |
| 材料、能量或信号的存储 | 电容器 | C | CA |
|  | 线圈 |  | CB |
|  | 硬盘 |  | CF |
|  | 存储器 |  | CF |
|  | 磁带记录仪、磁带机 |  | CF |
|  | 录像机 |  | CF |
| 提供辐射能或热能 | 白炽灯、荧光灯 | E | EA |
|  | 紫外灯 |  | EA |
|  | 电炉、电暖炉 |  | EB |
|  | 电热、电热丝 |  | EB |
|  | 灯、灯泡 |  |  |
|  | 激光器 |  |  |
|  | 发光设备 |  |  |
|  | 辐射器 |  |  |
| 直接防止（自动）能量流、信息流、人身或设备发生危险的或以外的情况，包括用于防护的系统和设备 | 热过载释放器 | F | FD |
|  | 熔断器 |  | FA |
|  | 微型断路器 |  | FB |
|  | 安全栅 |  | FC |
|  | 电涌保护器 |  | FC |
|  | 接闪器 |  | FE |
|  | 接闪杆 |  | FE |
|  | 保护阳极（阴极） |  | FR |
| 启动能量流或材料流，产生用作信息载体或参考源的信号。生产一种新能量、材料或产品 | 发电机 | G | GA |
|  | 直流发电机 |  | GA |
|  | 电动发电机组 |  | GA |
|  | 柴油发电机组 |  | GA |
|  | 蓄电池、干电池 |  | GB |
|  | 燃料电池 |  | GB |
|  | 太阳能电池 |  | GC |
|  | 信号发生器 |  | GF |
|  | 不间断电源 |  | GU |
| 处理（接受、加工和提供）信号或信息（用于防护的物体除外，见F类） | 继电器 | K | KF |
|  | 时间继电器 |  | KF |
|  | 控制器（电、电子） |  | KF |
|  | 输入、输出模块 |  | KF |
|  | 接收机 |  | KF |
|  | 发射机 |  | KF |
|  | 光耦器 |  | KF |
|  | 控制器（光、声学） |  | KG |
|  | 阀门控制器 |  | KH |
|  | 瞬时接触继电器 |  | KA |
|  | 电流继电器 |  | KC |
|  | 电压继电器 |  | KV |
|  | 信号继电器 |  | KS |
|  | 瓦斯保护继电器 |  | KB |
|  | 压力继电器 |  | KPR |
| 提供驱动用机械能（旋转或线性机械运动） | 电动机 | M | MA |
|  | 直线电动机 |  | MA |
|  | 电磁驱动 |  | MB |
|  | 励磁线圈 |  | MB |
|  | 执行器 |  | ML |
|  | 弹簧储能装置 |  | ML |
| 提供信息 提供信息 | 打印机 | P P | PF |
|  | 录音机 |  | PF |
|  | 电压表 |  | PG |
|  | 电压表 |  | PV |
|  | 告警灯、信号灯 |  | PG |
|  | 监视器、显示器 |  | PG |
|  | LED（发光二极管） |  | PG |
|  | 铃、钟 |  | PG |
|  | 铃、钟 |  | PB |
|  | 计量表 |  | PG |
|  | 电流表 |  | PA |
|  | 电度表 |  | PJ |
|  | 时钟、操作时间表 |  | PT |
|  | 无功电度表 |  | PJR |
|  | 最大需用量表 |  | PM |
|  | 有功功率表 |  | PW |
|  | 功率因数表 |  | PPF |
|  | 无功电流表 |  | PAR |
|  | （脉冲）计数器 |  | PC |
|  | 记录仪器 |  | PS |
|  | 频率表 |  | PF |
|  | 相位表 |  | PPA |
|  | 转速表 |  | PT |
|  | 同位指示器 |  | PS |
|  | 无色信号灯 |  | PG |
|  | 白色信号灯 |  | PGW |
|  | 红色信号灯 |  | PGR |
|  | 绿色信号灯 |  | PGG |
|  | 黄色信号灯 |  | PGY |
|  | 显示器 |  | PC |
|  | 温度计、液位计 |  | PG |
| 受控切换或改变能量流、信号流或材料流（对于控制电路中的信号，见K类和S类） | 断路器 | Q | QA |
|  | 接触器 |  | QAC |
|  | 晶闸管、电动机启动器 |  | QA |
|  | 隔离器、隔离开关 |  | QB |
|  | 熔断器式隔离器 |  | QB |
|  | 熔断器式隔离开关 |  | QB |
|  | 接地开关 |  | QC |
|  | 旁路断路器 |  | QD |
|  | 电源转换开关 |  | QCS |
|  | 剩余电流保护断路器 |  | QR |
|  | 软启动器 |  | QAS |
|  | 综合启动器 |  | QCS |
|  | 星-三角启动器 |  | QSD |
|  | 自耦降压启动器 |  | QTS |
|  | 转子变阻式启动器 |  | QRS |
| 限制或稳定能量、信息或材料运动或流动 | 电阻器、二极管 | R | RA |
|  | 电抗线圈 |  | RA |
|  | 滤波器、均衡器 |  | RF |
|  | 电磁锁 |  | RL |
|  | 限流器 |  | RN |
|  | 电感器 |  | - |
| 把手动操作转变为进一步处理的特定信号 | 控制开关 | S | SF |
|  | 按钮开关 |  | SF |
|  | 多位开关（选择开关） |  | SAC |
|  | 启动按钮 |  | SF |
|  | 停止按钮 |  | SS |
|  | 复位按钮 |  | SR |
|  | 试验按钮 |  | ST |
|  | 电压表切换开关 |  | SV |
|  | 电流表切换开关 |  | SA |
| 保持能量性质不变的能量变换，已建立的信号保持信息内容不变的变换，材料形态或形状的变换 | 变频器、频率转换器 | T | TA |
|  | 电力变压器 |  | TA |
|  | DC/DC转换器 |  | TA |
|  | 整流器、AC/DC变换器 |  | TB |
|  | 天线、放大器 |  | TF |
|  | 调制器、解调器 |  | TF |
|  | 隔离变压器 |  | TF |
|  | 控制变压器 |  | TC |
|  | 整流变压器 |  | TR |
|  | 电流互感器 |  | TA |
|  | 电压互感器 |  | TV |
|  | 照明变压器 |  | TL |
|  | 有载调压变压器 |  | TLC |
|  | 自耦变压器 |  | TT |
| 保护物体在一定的位置 | 支柱绝缘子 | U | UB |
|  | 强电梯架、托盘和槽盒 |  | UB |
|  | 瓷瓶 |  | UB |
|  | 弱电梯架、托盘和槽盒 |  | UG |
|  | 绝缘子 |  | - |
| 从一地到另一地导引或输送能量、信号、材料或产品 | 高压母线、母线槽 | W | WA |
|  | 高压配电线缆 |  | WB |
|  | 低压母线、母线槽 |  | WC |
|  | 低压配电线缆 |  | WD |
|  | 数据总线 |  | WF |
|  | 控制电缆、测量电缆 |  | WG |
|  | 光缆、光纤 |  | WH |
|  | 信号线路 |  | WS |
|  | 电力（动力）线路 |  | WP |
|  | 照明线路 |  | WL |
|  | 应急电力（动力）线路 |  | WPE |
|  | 应急照明线路 |  | WLE |
|  | 滑触线 |  | WT |
| 连接物 | 高压端子、接线盒 | X | XB |
|  | 高压电缆头 |  | XB |
|  | 低压端子、端子板 |  | XD |
|  | 过路接线盒、接线端子箱 |  | XD |
|  | 低压电缆头 |  | XD |
|  | 插座、插座箱 |  | XD |
|  | 接地端子、屏蔽接地端子 |  | XE |
|  | 信号分配器 |  | XG |
|  | 信号插头连接器 |  | XG |
|  | （光学）信号连接 |  | XH |
|  | 连接器 |  | - |
|  | 插头 |  |  |

5.6 常用辅助文字符号宜按表5.6执行。

表5.6 常用辅助文字符号

| 序号 | 文字序号 | 中文名称 | 英文名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 电流 | Current |
| 2 | A | 模拟 | Analog |
| 3 | AC | 交流 | Alternating current |
| 4 | A、AUT | 自动 | Automatic |
| 5 | ACC | 加速 | Accelerating |
| 6 | ADD | 附加 | Add |
| 7 | ADJ | 可调 | Adjustability |
| 8 | AUX | 辅助 | Auxiliary |
| 9 | ASY | 异步 | Asynchronizing |
| 10 | B、BRK | 制动 | Braking |
| 11 | BC | 广播 | Broadcast |
| 12 | BK | 黑 | Black |
| 13 | BU | 蓝 | Blue |
| 14 | BW | 向后 | Backward |
| 15 | C | 控制 | Control |
| 16 | CCW | 逆时针 | Counter clockwise |
| 17 | CD | 操作台（独立） | Control desk(independent) |
| 18 | CO | 切换 | Change over |
| 19 | CW | 顺时针 | Clockwise |
| 20 | D | 延时、延迟 | Delay |
| 21 | D | 差动 | Differential |
| 22 | D | 数字 | Digital |
| 23 | D | 降 | Down、Lower |
| 24 | DC | 直流 | Direct current |
| 25 | DCD | 解调 | Demodulation |
| 26 | DEC | 减 | Decrease |
| 27 | DP | 调度 | Dispatch |
| 28 | DR | 方向 | Direction |
| 29 | DS | 失步 | Desynchronize |
| 30 | E | 接地 | Earthing |
| 31 | EC | 编码 | Encode |
| 32 | EM | 紧急 | Emergency |
| 33 | EMS | 发射 | Emission |
| 34 | EX | 防爆 | Explosion proof |
| 35 | F | 快速 | Fast |
| 36 | FA | 事故 | Failure |
| 37 | FB | 反馈 | Feedback |
| 38 | FM | 调频 | Frequency modulation |
| 39 | FW | 正、向前 | Forward |
| 40 | FX | 固定 | Fix |
| 41 | G | 气体 | Gas |
| 42 | GN | 绿 | Green |
| 43 | H | 高 | High |
| 44 | HH | 最高（较高） | Highest(higher) |
| 45 | HH | 手控 | Handhole |
| 46 | HV | 高压 | High voltage |
| 47 | IB | 仪表箱 | Instrument box |
| 48 | IN | 输入 | Input |
| 49 | INC | 增 | Increase |
| 50 | IND | 感应 | Induction |
| 51 | L | 左 | Left |
| 52 | L | 限制 | Limiting |
| 53 | L | 低 | Low |
| 54 | LL | 最低（较低） | Lowest(lower) |
| 55 | LA | 闭锁 | Latching |
| 56 | M | 主 | Main |
| 57 | M | 中 | Medium |
| 58 | M | 中间线 | Mid-wire |
| 59 | M、MAN | 手动 | Manual |
| 60 | MAX | 最大 | Maximum |
| 61 | MIN | 最小 | Minimum |
| 62 | MC | 微波 | Microwave |
| 63 | MD | 调制 | Modulation |
| 64 | MH | 人孔（人井） | Manhole |
| 65 | MN | 监听 | Monitoring |
| 66 | MO | 瞬间（时） | Moment |
| 67 | MUX | 多路复用的限定符号 | Multiplex |
| 68 | NR | 正常 | Normal |
| 69 | OFF | 断开 | Open，Off |
| 70 | ON | 闭合 | Close，On |
| 71 | OUT | 输出 | Output |
| 72 | O/E | 光电转换器 | Optics/Electric transducer |
| 73 | P | 压力 | Pressure |
| 74 | P | 保护 | Protection |
| 75 | PB | 保护箱 | Protection box |
| 76 | PE | 保护接地 | Protective earthing |
| 77 | PEN | 保护接地与中性共用 | Protective earthing neutral |
| 78 | PU | 不接地保护 | Protective unearthing |
| 79 | PL | 脉冲 | Pulse |
| 80 | PM | 调相 | Phase modulation |
| 81 | PO | 并机 | Parallel operation |
| 82 | PR | 参量 | Parameter |
| 83 | R | 记录 | Recording |
| 84 | R | 右 | Right |
| 85 | R | 反 | Reverse |
| 86 | RD | 红 | Red |
| 87 | RES | 备用 | Reservation |
| 88 | R、RST | 复位 | Reset |
| 89 | RTD | 热电阻 | Resistance temperature detector |
| 90 | RUN | 运转 | Run |
| 91 | S | 信号 | Signal |
| 92 | SB | 供电箱 | Power supply box |
| 93 | ST | 启动 | Start |
| 94 | S、SET | 置位、定位 | Setting |
| 95 | SAT | 饱和 | Saturate |
| 96 | STE | 步进 | Stepping |
| 97 | STP | 停止 | Stop |
| 98 | SYN | 同步 | Synchronizing |
| 99 | SY | 异步 | Synchronize |
| 100 | SP | 设定点 | Set-point |
| 101 | T | 温度 | Temperature |
| 102 | T | 时间 | Time |
| 103 | T | 力矩 | Torque |
| 104 | TE | 无噪声(防干扰）接地 | Noiseless earthing |
| 105 | TM | 发送 | Transmit |
| 106 | U | 升 | Up |
| 107 | UPS | 不间断电源 | Uninterruptable power supplies |
| 108 | V | 真空 | Vacuum |
| 109 | V | 速度 | Velocity |
| 110 | V | 电压 | Voltage |
| 111 | VR | 可变 | Variable |
| 112 | WH | 白 | White |
| 113 | YE | 黄 | Yellow |

5.7电气设备辅助文字符号宜按表5.7-1和表5.7-2执行。

表5.7-1强电设备辅助文字符号

| 强电 | 文字序号 | 中文名称 | 英文名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DB | 配电屏（箱） | Distribution board(box) |
| 2 | UPS | 不间断电源装置（箱） | Uninterrupted power supply board(box) |
| 3 | EPS | 应急电源装置（箱） | Electric power storage supply board(box) |
| 4 | MEB | 总等电位端子箱 | Main equipotential terminal box |
| 5 | LEB | 局部等电位端子箱 | Local equipotential terminal box |
| 6 | SB | 信号箱 | Signal box |
| 7 | TB | 电源切换箱 | Power supply switchover box |
| 8 | PB | 动力配电箱 | Electric distribution box |
| 9 | EPB | 应急动力配电箱 | Emergency electric power box |
| 10 | CB | 控制箱、操作箱 | Control box |
| 11 | LB | 照明配电箱 | Lighting distribution box |
| 12 | ELB | 应急照明配电箱 | Emergency lighting board(box) |
| 13 | WB | 电度表箱 | Kilowatt-hour meter board(box) |
| 14 | IB | 仪表箱 | Instrument box |
| 15 | MS | 电动机启动器 | Motor starter |
| 16 | SDS | 星-三角启动器 | Star-delta starter |
| 17 | SAT | 自耦降压启动器 | Starter with auto-transformer |
| 18 | ST | 软启动器 | Starter-regulator with thyristors |
| 19 | HDR | 烘手器 | Hand drying |

表5.7-2弱电设备辅助文字符号

| 弱电 | 文字序号 | 中文名称 | 英文名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DDC | 直接数字控制器 | Direct digital controller |
| 2 | BAS | 建筑设备监控系统设备箱 | Building automation system equipment box |
| 3 | BC | 广播系统设备箱 | Broadcasting system equipment box |
| 4 | CF | 会议系统设备箱 | Conference system equipment box |
| 5 | SC | 安防系统设备箱 | Security system equipment box |
| 6 | NT | 网络系统设备箱 | Network system equipment box |
| 7 | TP | 电话系统设备箱 | Telephone system equipment box |
| 8 | TV | 电视系统设备箱 | Television system equipment box |
| 9 | HD | 家居配线箱 | House tele-distributor |
| 10 | HC | 家居控制器 | House controller |
| 11 | HE | 家居配电箱 | House electrical distribution |
| 12 | DEC | 解码器 | Decoder |
| 13 | VS | 视频服务器 | Video frequency server |
| 14 | KY | 操作键盘 | Keyboard |
| 15 | STB | 机顶盒 | Set top box |
| 16 | VAD | 音量调节器 | Volume adjuster |
| 17 | DC | 门禁控制器 | Door control |
| 18 | VD | 视频分配器 | Video amplifier distributor |
| 19 | VS | 视频顺序切换器 | Sequential video switch |
| 20 | VA | 顺序补偿器 | Video compensator |
| 21 | TG | 时间信号发生器 | Time-date generator |
| 22 | CPU | 计算机 | Computer |
| 23 | DVR | 数字硬盘录像机 | Digital video recorder |
| 24 | DEM | 解调器 | Demodulator |
| 25 | MO | 调制器 | Modulator |
| 26 | MOD | 调制解调器 | Modem |

5.8信号灯和按钮的颜色标识宜分别按表5.8-1和表5.8-2执行。

表5.8-1信号灯的颜色标识

| 名称 | 颜色标识 |  |
| --- | --- | --- |
| 状态 | 颜色 | 备注 |
| 危险指示 | 红色（RD） |  |
| 事故跳闸 |  |  |
| 重要的服务系统停机 |  |  |
| 起重机停止位置超行程 |  |  |
| 辅助系统的压力/ 温度超出安全极限 |  |  |
| 警告指示 | 黄色（YE） |  |
| 高温报警 |  |  |
| 过负荷 |  |  |
| 异常指示 |  |  |
| 安全指示 | 绿色（GN） |  |
| 正常指示 |  | 核准许运行 |
| 正常分闸（停机）指示 |  | 设备在安全状态 |
| 弹簧储能完毕指示 |  |  |
| 电动机降压启动过程指示 | 蓝色（BU） |  |
| 开关的合（分） 或运行指示 | 白色（WH） | 单灯指示开关运行状态； 双灯指示开关合时运行状态 |

表5.8-2按钮的颜色标识

| 名称 | 颜色标识 |
| --- | --- |
| 紧停按钮 | 红色（RD） |
| 正常停和紧停合用按钮 |  |
| 危险状态或紧急指令 |  |
| 合闸（开机）（启动）按钮 | 绿色（GN）、白色（WH） |
| 分闸（停机）按钮 | 红色（RD）、黑色（BK） |
| 电动机降压启动结束按钮 | 白色（WH） |
| 复位按钮 |  |
| 弹簧储能按钮 | 蓝色（BU） |
| 异常、故障状态 | 黄色（YE） |
| 安全状态 | 绿色（GN） |

5.9导体的颜色标识宜按表5.9执行

表5.9导体的颜色标识

| 导体名称 | 颜色标识 |
| --- | --- |
| 交流导体的第1线 | 黄色（YE） |
| 交流导体的第2线 | 绿色（RD） |
| 交流导体的第3线 | 红色（RD） |
| 中性导体N | 淡蓝色（BU） |
| 保护导体PE | 绿/黄双色（GNYE） |
| PEN导体 | 全长绿/黄双色（GNYE），终端另用的 淡蓝色（BU）标志或全长淡蓝色（BU）， 终端另用绿/黄双色（GNYE）标志 |
| 直流导体的正极 | 棕色（BN） |
| 直流导体的负极 | 蓝色（BU） |
| 直流导体的中间点导体 | 淡蓝色（BU） |

# 本规定用词说明

1  为便于在执行本规定条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的：采用“可”。

2  条文中指定应按其他有关标准规定执行时的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1 《电气简图用图形符号》 GB/T4728（2005-2008）

2 《电气设备用图形符号》 GB/T5465（2008-2009）

3 《建筑电气制图标准》GB/T 50786-2012

4 《电力工程基本术语标准》GB/T 50297-2018

5 《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》09DX001

6 《高压开关设备电气图形符号及文字符号》JB/T5872-1991

中华人民共和国化工行业标准

化工企业电气设计图形符号和文字代号

统一规定

HG/T20686-201X

# 条文说明

编制说明

《化工企业电气设计图形符号和文字代号统一规定》（HG/T20686-201X），经中华人民共和国工业和信息化部××××年××月××日以第××号公告批准发布。

此版标准是在《化工企业电力设计图形符号和文字代号统一规定》HG/T20686-1990的基础上修订而成，并更名为《化工企业电气设计图形符号和文字代号统一规定》。

本规范制定过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国工程建设的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准。

本规定（修订征求意讲稿）在3、4章节中尽可能将引述的标准在“采用标准”中表示出来，以方便征求意见，在5章节中由于目前国标的内容与原规定偏差较大，在全面替换的过程中也相应保留了现行国标（准）中缺少的章节内容，并以09DX001《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》部分内容做为补充。

图形符号在不改变其含义的前期下可放大或缩小，但图形符号的大小宜与图样比例相协调。当图形符号旋转或镜像时，图形符号所包含的文字标注方位，宜为自设计文件下方或右侧为视图正向。

本标准中增加了部分国际没有明确规定，但实际工程设计中，根据国际的原则规定引伸出来的，已被电气设计人员广泛采用的符号，表中注有“国内常用符号”即为此意。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《化工企业电气设计图形符号和文字代号统一规定》编制组按总则编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

HG/T20686-1990版主编人为王鸿涛、范雪妮，校核人为张玉德、李书斋等，主审人为俞俊人、金国仁、吴兆坤、沈俊涵、杨振中、陈秉正、罗美玲、刘贵生、宁光涛、胡致祺、余巧成、夏祖德、雷瑶卿、孙中杰等同志。

目   次

1 总则	96

1 总则

1.0.3  1.0.4 本规定修订过程中，参照标准的先后顺序是GB/T 50786-2012《建筑电气制图标准》、GB/T4728（2005-2008）《电气简图用图形符号》（对应IEC 60617《Graphical symbols for diagrams》）和GB/T5465（2008-2009）《电气设备用图形符号》（对应IEC 60417《Graphical symbols for use on equipment》）、09DX001《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》。上述引用标准有矛盾的地方，按上述顺序修订。如果上述国标没有明确规定，但实际工程设计中，根据国标的原则规定引伸出来的，已被电气设计人员广泛采用的符号，表中注有“国内常用符号”即为此意。此类型也同时引述JB/T5872-1991《高压开关设备电气图形符号及文字代号》等相关类型的早期的机械等行业的标准。