备案号：XXXXX-20XX

中华人民共和国化工行业标准        HG

HG／TXXXXX—20xx

橡胶工厂综合监控系统设计规范

Design code for integrated monitoring and control system of rubber factory

（征求意见稿）

20xx-xx-xx发布                                               20xx-xx-xx实施

| 中华人民共和国工业和信息化部 发布 |  |
| --- | --- |

中华人民共和国化工行业标准

橡胶工厂综合监控系统设计规范

Design code for integrated monitoring and control system of rubber factory

HG／TXXXXX—20xx

主编部门：中国石油和化工勘察设计协会

批准部门：中华人民共和国工业和信息化部

实施日期：20xx年xx月xx日

# 前    言

本规范是根据工业和信息化部办公厅《关于印发2019年第三批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科【2019】195号）的要求，由主编部门中国石油和化工勘察设计协会，委托中国石油和化工勘察设计协会橡胶塑料设计专业委员会负责组织，软控股份有限公司为主编单位，会同参编单位编制。

本规范在编制过程中，编制组进行了广泛的调查研究，提出在橡胶工厂综合监控方面对项目的技术及经济论证、分析，以满足信息化、自动化、智能制造、绿色发展的需要，符合橡胶工业的发展方向, 是橡胶工厂监控系统前期工作的重要内容及设计中监控系统设计的依据。参照国内外类似行业做法和实操，结合国内行业多年经验，体现橡胶行业的特点和特殊性；在广泛征求意见的基础上，制定本规范，最后经审查定稿。

本规范共分9章，主要内容包括总则、术语、基本规定、系统组成、系统功能、系统性能、软件设计要求、接口设计、机房工程；

本规范由工业和信息化部负责管理，由中国石油和化工勘察设计协会负责日常管理，由软控股份有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见和建议，请与软控股份有限公司联系（联系地址：   ，邮编：  ，电话：   ）以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、参加单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：软控股份有限公司

参编单位：中国化学工业桂林工程有限公司

蓝星工程有限公司

青岛橡建工业工程有限公司

双钱轮胎集团有限公司

浦林成山（山东）轮胎有限公司

万向新元科技股份有限公司

浙江捷创智能技术有限公司

中国石油和化工勘察设计协会橡胶塑料设计专业委员会

参加单位：赛轮集团股份有限公司

上海新时达机电科技有限公司

福建建阳龙翔科技开发有限公司

绍兴精翔机械制造有限公司

主要起草人：

主要审查人：

目    次

1  总   则	1

2  术   语	2

3  基本规定	4

4　系统组成	6

5　系统功能	6

5.1 基本功能	6

5.2 工厂级功能	9

5.3 车间级功能	11

5.4 设备级功能	13

6  系统性能	16

7  软件设计	17

8  接口设计	18

9  机房工程	18

9.1 一般规定	18

9.2 机房位置及布置	18

9.3 环境要求和对相关专业的要求	19

本规范用词说明	21

引用标准名录	22

附：条文说明

Contents

1  General principles	1

2  Terminology	2

3  Basic regulations	4

4　System composition	6

5　System functions	6

5.1 Basic functions	6

5.2 Factory level functions	9

5.3 Workshop level functions	11

5.4 Device-level functions	13

6  System performance	16

7  Software design	17

8  Interface design	18

9  Computer room project	18

9.1 General provisions	18

9.2 Location and layout of computer room	18

9.3 Environmental requirements and requirements for related majors	19

Explanation of wording in this specification	21

List of quoted standards	22

Appendix: Description of the provisions

# 1  总    则

1.0.1为满足我国橡胶工业结构调整，创新驱动、智能制造、绿色发展的方向，用高新技术改造传统橡胶工业，以促进提高质量、自动化水平、信息化水平、生产效率、环境保护和经济效益等目的，依据国家有关规定制定本规范。

1.0.2本规范适用于具备一定规模的大、中型橡胶工厂建设项目的综合监控系统的设计，涉及工厂关键工艺流程和主要设备的监控；对新建、改建、扩建和技术改造的项目内容，可根据本规范的要求，结合新建、改建、扩建或技术改造规划、对老企业已有的基础和有利条件等情况进行规划设计。

1.0.3橡胶工厂综合监控系统的项目建设，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术   语

2.0.1橡胶工厂综合监控系统

对橡胶工厂中的机电设备进行监控的集成系统，包含工厂级、车间级和设备级子系统。

2.0.2冗余（通讯系统）

人为增加重复部分，其目的是用来对原本的单一部分进行备份，以达到增强其安全性、可靠性的目的。

2.0.3工作模式

是与“维修模式”相对应的一种操作模式.在此模式下,单功能部套设备可以参与系统级的多部套设备功能联动工作,即与系统功能融合。

2.0.2维修模式

是与“工作模式”相对应的一种操作模式.在此模式下,单功能部套设备将无法与系统级的多部套设备进行联动工作,即被系统功能隔离.但是该部套设备仍然可以自动完成部套内部的工作。

2.0.3手动模式（人工控制）

是与“自动模式”相对应的一种操作模式.在此模式下,部套内部所有设备,将只响应与单个设备对应的独立操作命令。

2.0.4自动模式（自动模式）

是与“手动模式”相对应的一种操作模式.在此模式下,部套内部所有设备,将响应与多个设备对应的连续操作命令。

2.0.5半自动模式

是与“自动模式”相对应的一种操作模式.在此模式下,部套内部所有设备,将响应与多个设备对应的独立操作命令。

2.0.6设备本控

是与“设备遥控”相对应的一种操作模式.在此模式下,设备将只响应近端操作平台的操作命令。

2.0.7设备遥控

是与“设备本控”相对应的一种操作模式.在此模式下,设备将只响应远端操作平台的操作命令。

2.0.8安全回路

所谓安全回路，就是在布套各安全部件都装有一个安全开关，把所有的安全开关串联，控制一只安全继电器。

2.0.9光幕（光帘）

有源光电保护装置（AOPD）包含一个或多个发射原件和一个或多个接收元件的集成组合，形成具有检测能力的检测区，由供方规定。

注：具有较大检测能力的光幕有时被称为光栅。（来源GB/T 19436.2-2016）

2.0.10安全地毯（压敏垫）

敏感保护设备（GB/T 15706-2012，定义3.28.5），由一个或多个传感器、一个控制单元和一个或多个输出信号开关装置组成，用于感测站立在或踩踏到上面的人员，且传感器被驱动时，有效敏感区局部变形。

2.0.10 OEE(设备综合效率)

设备综合效率是Overall Equipment Effectiveness，简称OEE。一般，每一个生产设备都有自己的理论产能，要实现这一理论产能必须保证没有任何干扰和质量损耗。OEE就是用来表现实际的生产能力相对于理论产能的比率，它是一个独立的测量工具。设备综合效率OEE是由可用率，表现性以及质量指数三个关键要素组成。

设备OEE= 时间开动率×性能开动率×合格品率

# 3  基本规定

3.0.1  橡胶工厂综合监控系统设计应满足橡胶工厂质量监控、安全防护、信息追溯的管理要求。

3.0.2  橡胶工厂综合监控系统应实现质量监控、工艺监控、视频监控、安全监控、订单监控、能源监控、仓储物流的管理功能，且应与各系统协调联动。

3.0.3橡胶工厂综合监控系统的设计应符合下列规定:
1.应满足集中监控和管理、分层分布式控制、资源共享的要求。

2.系统构成、硬件配置及功能设计应满足运营功能和性能参数指标的要求。

3.应调足安全性、可靠性、可维护性、可扩展性的要求，井应满足分期实施的需求。

4.关键设备应采用冗余配置，宜根据安全性需要设置后备系统，系统应满足故障不扩散、不传播的要求。

3.0.4橡胶工厂综合监控系统应满足工作模式、维修模式（含远程维护）、手动模式、自动模式、半自动模式。

3.0.5橡胶工厂综合监控系统及其集成子系统宜建立统一的系统接口标准，宜采用统一的软件平台、统一的命名和编码规则。系统中各类设备之间的接口和通信协议的兼容性应符合现行国家标准。

3.0.6橡胶工厂综合监控系统的系统调试范围应包括单机调试、集成子系统调试、综合联调。

3.0.7橡胶工厂综合监控系统的系统验收应符合现行国家标准。

3.0.8橡胶工厂综合监控系统应对信息分层次进行综合管理。

3.0.9橡胶工厂综合监控系统应具备与其他管理系统信息交换的能力。

3.0.10橡胶工厂综合监控系统应采用开放式体系结构，具备标准接口和良好的可扩展性。

3.0.11橡胶工厂综合监控系统宜配置前置服务器、数据服务器、应用服务器、工作站、交换机/路由器，不间断电源等设备。服务器和工作站的数量可根据规模以及运算量大小进行合理的增减。
3.0.12橡胶工厂综合监控系统应设置防火墙、隔离装置等安全防护设备,网络安全防护应符合GB/T 20270等规定的要求。

3.0.13橡胶工厂综合监控系统应配置实时数据库和历史数据库。
3.0.14橡胶工厂综合监控系统的支撑平台软件宜包含数据采集管理、数据库管理、网络通信管理、图形管理、报表管理、权限管理、报警管理、数据分析等模块。

# 4　系统组成

4.0.1综合监控系统宜由工厂级、车间级、设备级监控系统和骨干网组成。

4.0.2工厂级监控系统宜由实时服务器，数据服务器，冗余服务器，综合展示屏，工作站，移动终端等设备组成。实时服务器、数据服务器和网络设备应采用冗余配置。

4.0.3车间级监控系统宜由服务器，工作站，网络设备等组成，服务器、工作站、网络设备宜采用冗余配置。

4.0.4设备级监控系统宜由工作站，客户端，网络设备等组成，工作站、网络设备宜采用冗余配置。

4.0.5综合监控系统应通过骨干网将综合监控系统工厂级监控网、车间级监控网和设备级监控网连接构成整个系统的网络。各集成子系统和互联系统宜采用以太网接入综合监控系统。

4.0.6综合监控系统骨干网宜独立组网，宜采用环网冗余的工业以太网。

4.0.7当工厂级、车间级综合监控系统发生故障时，设备级综合监控系统应能独立运行。

4.0.8 在综合监控中央级系统中应建立网络管理系统、设备维护管理系统、培训系统等功能系统。

4.0.9综合监控系统可采用云计算技术，设备级监控系统宜具备边缘计算功能。

# 5 系统功能

## 5.1 基本功能

5.1.1橡胶工厂综合监控系统应满足正常模式、维修模式、手动模式、自动模式、半自动模式的联动控制要求。触发联动控制应包括事件触发、时间触发和人工触发。
5.1.2橡胶工厂综合监控系统应实现故障自诊断功能，宜实现远程故障诊断、远程维护功能。
5.1.3橡胶工厂综合监控系统应具有时钟同步功能。
5.1.4橡胶工厂综合监控系统应具备监视、控制与调节和参数设置功能。

5.1.5橡胶工厂综合监控系统宜具有事件回放、运营数据统计和决策支持等运营辅助管理功能。
5.1.6橡胶工厂综合监控系统应实现所集成系统的工厂级、车间级、设备级的运营管理、设备监控功能。
5.1.7橡胶工厂综合监控系统应具有权限管理功能和集中统一的用户注册管理功能，并应根据注册用户的权限，提供权限范围内的功能。使用权限级别应包括系统管理级、运营操作级和浏览级。

5.1.8橡胶工厂综合监控系统应实现冗余设备之间应实现无扰动自动切换。

5.1.9橡胶工厂综合监控系统的功能应符合下列规定:
    1.应具有监视功能，通过监视画面监视监控对象的状态、参数及运行过程。
    2.应具有综合报警和报警管理功能，并应提供画面和声光报警。报警应能分级，一级（最高级）报警宜提供对应的解决方案。报警信息应能分类按时序显示。
    3.应具有事件管理功能， 应能在线查看实时信息和历史事件。

4.应具有文件和报表管理、生成和打印功能。常用报表应包含报警报表、事件报表、数据统计报表、各种日志报表等。被授权的用户可定制报表。
    5.应具有对各类操作、事件、报警、日志、历史数据和文件进行记录、保存、归档和查询功能。
    6.应具有历史数据管理功能，可对历史数据记录进行处理、分析、统计和存档。
    7.应具有在线、离线的配置组态功能。
    8.应具有网络管理功能，实现网络管理、配置管理、网络监控、故障报告、性能管理、安全管理、事件记录和参数调整等操作。
    9.应具有设备维护、维修管理功能，实现设备运行的监视和维修、维护工作的管理，宜具有维护维修计划、维护维修工单和设备台账等。
   10.应具有培训管理系统功能，实现系统运行管理、操作、日常维护、故障排除等业务的培训:培训管理系统可在线和离线运行，并应具有相同的人机界而及功能。
   11.应具有系统软件和数据的备份和恢复功能。
   12.当全自动运行时，综合监控系统应实现下列功能:
    1)应集成自动监控系统
    2)应实现设备信息和车间信息的联动

3)应实现对设备运行状态的监控

13. 应具有即时通讯功能，实现监控、管理人与现场人员无障碍对接。

5.1.10橡胶工厂综合监控系统应提供操作提示的功能。

5.1.11橡胶工厂综合监控系统的现场计量和监控系统应能对能源使用进行计量、监测及必要的管理，对水、电、压缩空气、蒸汽等多种形式能源消耗进行监控，实现能源使用数据的自动采集和上传。

5.1.12橡胶工厂综合监控系统应具备对采集数据信息进行计算、分析等功能，数据分析功能包括：
    1.数据源选择、自动计算周期等,按日、月、季、年或自定义时间段统计。
    2.统计指定量的最大值、最小值、平均值和累计值，统计时段包括年、月、日、时等。

3.多位置信号、状态信号的逻辑计算。

5.1.13橡胶工厂综合监控系统应具备对采集数据信息进行合理性检查及越限报警的功能，包括但不限于：
     1. 数据完整性检查:自动过滤坏数据、自动设置数据质量标签；设定限值；支持不同时段使用不同限值。
     2.报警：报警定义、报警动作、解决方案、画面调用和报警信息存储等。

5.1.14橡胶工厂综合监控系统应具备对采集数据信息进行存储的功能，包括但不限于：
      1.分类存储、管理原始数据和应用数据。
      2.存储事件顺序记录和操作记录。

5.1.15橡胶工厂综合监控系统应具备数据库维护、同步、备份和恢复等功能。
5.1.16橡胶工厂综合监控系统应对外提供统一的实时或准实时数据接口,并根据权限和类型进行访向控制。
5.1.17橡胶工厂综合监控系统展现形式可包括但不限于:
   1.实时监视画面应支持系统主接线图、网络图、地理分布图运行工况图和通信网络图等，图形展示方式包括趋势图、柱状图、饼图等。
   2.支持多屏显示、图形多窗口、无级缩放、漫游、拖拽、分层分级显示等。
5.1.18橡胶工厂综合监控系统状态管理应支持对软件模块、网络运行状态和操作进行管理和监视。
5.1.19橡胶工厂综合监控系统应具备图形、语音、文字、打印等形式的报警功能，支持报警查询、自定义报警级别、报警统计分析、报警确认与清除、主要事件顺序显示等功能。
5.1.20橡胶工厂综合监控系统应具备对采集数据进行查询、访向功能,具备组合条件方式查询功能。
5.1.21橡胶工厂综合监控系统应具备根据需求选择历史数据,生成不同格式和类型的报表，报表应支持文件导出和打印等功能。
5.1.22橡胶工厂综合监控系统所有操作指令应经过防误验证，当出错时应报警并终止指令执行。

5.1.23橡胶工厂综合监控系统应具有自动控制和人工控制两种控制方式，控制操作级别由高到低为设备本控、车间监控、工厂监控。

5.1.24橡胶工厂综合监控系统应具备环境工程系统和环境保护系统的监控和管理。

## 5.2 工厂级功能

5.2.1综合监控系统工厂级包含质量监控，工艺监控，视频监控，安全监控，订单监控，能源监控及仓储物流监控。

5.2.2质量监控包含下列内容：

1应汇总当日不同等级产品的数量占比。

2应汇总工厂各个车间检验室中的各种原材料质检数据，宜通过图表的形式进行显示。

3应具备数据追溯、归档和打印功能。

4应记录工厂各种原材料及成品的采购和订单信息。

5应统一管理、维护各个车间的质量数据库。

6宜具有质量数据加密功能。

7应监控工厂核心车间控制系统报警情况。

8应具备废料统计、去处追溯功能。

5.2.3工艺监控包含下列内容：

1应记录同一种工艺的所有版本的数据，并允许随时查询。

2应对输入的工艺参数进行工艺安全规则检查，对不合格的工艺设定给出报警提示，并拒绝接受执行。

3应具备工厂级工艺安全规则配置功能，可以配置工艺在车间使用的范围。

4应具备产品工艺统一管理、下达的功能。

5应具备工艺数据的追溯、归档和打印功能。

6宜具备工艺数据加密功能。

7应包含工厂各车间主要设备状态的监控。

8应包含工厂各车间主要设备生产工艺监控。

5.2.4视频监控包含下列内容：

1应具备工厂主要通道的安全监控。

2应具备工厂范围内核心车间关键部位的监控。

3应具备工厂级远程网络授权下的监控，支持多点监控。

4应具备工厂级视频查询、回溯播放和归档功能。

5应具备工厂级视频管理和配置功能。

6应具备工厂级用户权限管理功能。

5.2.5安全监控包含下列内容：

1从安全源角度划分，应具备水电燃爆，危化、热能，粉尘方面的监控数据。

2应记录工厂级系统的安全报警信息。

3应指明系统的安全区域范围及安全保护装置的位置。

4应允许追溯和归档系统的安全报警记录。

5应具备统计分析功能，可以对报警的频次、报警位置、停机时间等信息进行汇总分析。

6对监控工厂管控区域通过监视分析用户和使用系统的行为，评估监控设备系统和数据的完整性，识别攻击行为，并对异常行为进行统计和跟踪。

7应监控设备安全、人员安全，汇总整个工厂各车间安全情况。

8应具备工厂级用户权限管理功能。

5.2.6订单监控包含下列内容：

1应具备订单的BOM拆解功能。

2应具备合格品率的计算与追溯功能。

3应具备产能的计算与分析功能。

4应具备查看整个工厂各车间的订单完成情况及进度的功能。

5应具备多个订单同时报表记录功能。

6应具备订单排产调整功能。

7应具备用户权限管理功能。

5.2.7能源监控包含下列内容：

1应具备能耗记录、归档和追溯功能。

2应具备能耗统计分析功能，宜将分析结果以图表的形式显示。

3应对工厂相关车间的用水资源进行监控。

4应对工厂相关车间的用电能耗进行监控。

5应对工厂相关车间的用压缩空气资源进行监控。

6应对工厂相关车间的用蒸汽资源进行监控。

7应对工厂相关车间的用氮气资源进行监控。

8应按一定的周期形成报表进行分析。

9应具备用户权限管理功能。

5.2.8仓储物流监控包含下列内容：

1应具备工厂各车间原材料库存监控。

2应具备工厂各车间半成品库存和使用情况监控。

3应具备工厂各车间成品库存和使用情况监控。

4应具备工厂各车间在线、离线库物料存量监控。

5应具备整个工厂各车间的物料供应状态和需求预测的监控。

6应具备用户权限管理功能。

## 5.3 车间级功能

5.3.1综合监控系统车间级包含质量监控，工艺监控，视频监控，安全监控，计划监控，能源监控及仓储物流监控。

5.3.2质量监控包含下列内容：

1应统计车间成品的合格率，应统计车间成品各质量等级生产量占比。

2应记录工艺流程生产的执行过程。

3应记录车间各种原材料及成品检验数据，可按不同条件进行查询，宜以图表的形式进行显示，并应将这些数据上传给工厂数据库。

4应具备数据追溯和归档功能。

5应监控车间级半成品质量。

6应具备车间级用户权限管理功能。

5.3.3工艺监控包含下列内容：

1应具备车间级工艺安全规则配置功能。

2应具备车间级工艺参数配置功能。

3应具备车间各主要设备生产工艺过程的监控。

4应具备车间各主要设备状态的监控。

5应具备车间级用户权限管理功能。

6应具备主要设备生产区域环境（温，湿度）的监控。

5.3.4视频监控包含下列内容：

1应具备关键工位，危险场所（总变，配电室）的监控。

2应具备物资、人员通道的监控。

3应记录各机台的人员操作状况和车间内的突发异常，以及危险区域（老虎口，高发伤害区）人员操作状况。

4应具备车间级远程多屏显示功能。

5应具备车间级视频查询和回溯播放功能。

6应具备车间级视频管理和配置功能。

7应具备车间级用户权限管理功能。

5.3.5安全监控包含下列内容：

1从安全源角度划分，应具备水电燃爆，危化、热能，粉尘方面的监控数据。

2应记录系统的安全报警信息。

3应指明系统的安全区域范围及安全保护装置的位置。

4应允许追溯系统的安全报警记录。

5应具备统计分析功能，可以对报警的频次、报警位置、停机时间等信息进行汇总分析。

6应通过监视分析用户和使用系统的行为，评估监控设备系统和数据的完整性，识别攻击行为，并对异常行为进行统计和跟踪。

7应具备车间级用户权限管理功能。

5.3.6计划监控（来自工厂订单BOM拆分）包含下列内容：

1应包括当前所有机台的生产批次下发记录，小时产量记录，班产记录，日产记录，周产记录，月产记录等。

2应具备多个计划同时实时追踪功能。

3应具备多个计划同时报表记录功能。

4应具备计划排产顺序调整功能。

5应具备计划提前终止和临时增产功能。

6应具备车间关键设备计划运行状态的监控。

7应可以接收工厂级系统对车间生产任务，实时反馈运行状态和完成情况。

8应具备用户权限管理功能。

5.3.7能源监控包含下列内容：

1应具备车间的用水资源进行监控。

2应具备车间的用电能耗进行监控。

3应具备车间的用压缩空气资源进行监控。

4应具备车间的用蒸汽资源进行监控。

5应具备车间的用氮气资源进行监控。

6应具备能耗记录、归档和追溯功能。

7应具备能耗统计分析功能，宜将分析结果以图表的形式显示。

8应具备用户权限管理功能。

5.3.8仓储物流监控包含下列内容：

1应具备线边库的监控。

2应具备缓存库的监控。

3应具备物流（AGV等载体）的监控。

4应具备车间原材料库存监控。

5应具备车间半成品库存和使用情况监控。

6应具备车间成品库存和使用情况监控。

7应具备车间在线库、离线库物料存量监控。

8应具备监控上工序半成品的输入、仓储、使用情况，本车间输出至下工序的产品完成、仓储、输出情况。

9应具备用户权限管理功能。

## 5.4 设备级功能

5.4.1综合监控系统设备级包含质量监控，工艺监控，视频监控，安全监控，计划监控及设备监控。

5.4.2质量监控包含下列内容：

1应具备物料防误功能，并记录防误过程。

2应记录产出品的质量数据、生产数据，宜以图表的形式进行显示，并应将这些数据上传给车间数据库。

3应记录过程中的质量参数及信息。宜采用视觉检测设备进行快速、精确测量。

4应具备工艺质量监控，偏离生产工艺参数时能产生报警并能进行确认和异常处理功能，对该类报警和操作进行记录和分析。

5应具备停机记录及分析。

5.4.3工艺监控包含下列内容：

1应监控工艺数据下传的完整性、一致性。

2应监控工艺执行过程中的设备状态，如超出工艺设定值，则及时报警或停机。

3应具有对工艺过程参数设置功能。宜存在自调整功能。

4应对输入的工艺参数进行工艺安全规则检查，对不合格的工艺设定给出报警提示，并拒绝接受执行。

5应具备显示当前工艺的名称、编号、工艺内容的功能。

6应具备临时调整工艺步序的功能。

7应具备对当前执行工艺进行报表、显示、打印的功能。

8应包含主要部套的实时生产工艺参数、设备性能参数。

5.4.4视频监控包含下列内容：

1应包含设备关键工位的监控。

2应包含人员操作的监控。

3应实现监控视频录像存储和调取功能。

5.4.5安全监控包含下列内容：

1应具备特殊显示安全区域及状态的功能，应通过声、光、图进行提示。

2应具备整线应急急停功能。

3应具备维护部套安全的措施。

4应具备各安全器件的触发记录，复位记录，及相应的设备运行状态监控。

5应具有急停安全回路，单一故障不会造成急停安全回路失效，并通过安全监控系统报警

6应具有防护门安全回路，单一故障不会造成急停安全回路失效，并通过安全监控系统报警

7应指明系统的安全区域范围及安全保护装置的位置。

8应通过监视分析用户和使用系统的行为，评估监控设备系统和数据的完整性，识别攻击行为，并对异常行为进行统计和跟踪。

9应监控安全器件状态，包括急停、光幕、对射开关、边缘开关、安全地毯、扫描仪等的实时状态，触发安全报警后，应第一时间停机等待处理，处理完毕后才能继续生产。

5.4.6计划监控（来自车间级计划分解）包含下列内容：

1应包含生产批次下发记录，小时产量记录，班产记录，日产记录，周产记录，月产记录。

2应反馈本机台计划的完成情况，记录计划运行状态、产量记录。

3应具备多个计划同时实时追踪功能。

4应具备多个计划同时报表提交功能。

5应具备断网缓存报表，并在网络恢复后，再自动提交报表的功能。

6应具备计划调整功能。

5.4.7设备监控包含下列内容：

1应可以监控设备主要器件的运行状态；宜具有使用时间统计、故障预警功能，宜具有设备使用情况记录、统计及分析功能。

2应可以对当前设备当前班次的运行效率、停机时间进行统计，并实时显示。

3应可以对当前报警信息进行分类和筛选显示。

4应显示设备的整体布局图，并与设备在现场的实际位置一一对应。应显示设备的整体布局图，并与设备在现场的实际位置一一对应。

5应有设备工艺报警信息：具有实时显示、历史查询等。

6应有设备故障报警信息：具有实时显示、历史查询、故障提示等。

7应有设备综合效率OEE的计算功能。

8宜用数理统计的方法，对质量的相关数据进行分析。

9应记录及显示机台产量及总产量。

10应根据工厂能源计量要求记录能源（水，电，压缩空气、蒸汽）消耗数据。

11应显示生产线的产品类型、在线量和下线量，可实时展现目标产量与实际产量的差额。

12应具备远程调试功能，在具体的网络要求下，可远程监控、调试程序，并能保证客户网络安全。

13设备网络及I/O点的显示及诊断。

14应有设备各布套维护信息，包含建议维护时间、保养方法、维护历史查询等功能。

# 6  系统性能

6.0.1 设备状态变化信息在综合监控系统中的相应时间应小于5s

6.0.2 控制命令在综合监控系统中的响应时间应小于5s。

6.0.3 系统平均无故障时间不应小于7天*24小时。

6.0.4 断电后应自动保存数据，然后自动关机，上电自动启动。

6.0.5 急停类报警信息的查询时间应不小于30天；

6.0.6 非急停类报警信息的查询时间应不小于30天；

6.0.7 监控系统可以同时追踪和记录的实时订单数量不小于5个；

6.0.8 设备状态变化信息在综合监控系统中的相应时间应小于5s,正常情况小于3s；

6.0.9数据存储保存3-5年的生产数据；（工厂级&设备级）

6.0.10设备层具备离线生产和在线生产模式；

6.0.11各个系统层级之间生产历史数据具备在线、离线（1天内）回传功能。

# 7  软件设计

### 7.0.1 综合监控系统工厂级系统设计要求

7.0.1.1应下达工厂各个受控车间的生产计划和生产工艺标准。

7.0.1.2应采集工厂级管控主要车间的核心性能参数、生产参数、质量参数、工艺参数。

7.0.1.3工厂级系统宜只和车间级系统对接，不直接和设备级软件进行交互。

### 7.0.2 综合监控系统车间级系统设计要求

7.0.2.1应接收工厂级的生产指令，并按照生产指令下发到车间对应的生产线或设备。

7.0.2.2应采集车间级管控主要设备的核心性能参数、生产数据、质量参数、工艺参数、核心实时监控数据。

### 7.0.3 综合监控系统设备级系统设计要求

7.0.3.1应接收车间级系统下发的生产指令和生产工艺标准。

7.0.3.2应将接收到的生产指令和生产工艺标准下发到控制系统执行。

7.0.3.3生产执行过程中应采集生产设备的主要性能参数、生产数据、质量参数、工艺参数、监控数据。

7.0.3.4应具备可以和主流PLC通讯的要求，包括西门子、罗克韦尔、三菱、欧姆龙等。

7.0.3.5应具备数据监控及存储功能。

7.0.3.6应具备监控数据导出功能。

7.0.3.7应考虑开发平台、操作系统、软件版本、兼容性等，宜保持统一，方便统一管理和修改。

7.0.3.8应提供使用手册和维护手册。

7.0.3.9应提供多语言功能。

7.0.3.10应满足和不同设备生产商设备对接的要求，并应为其他软件提供二次开发接口，方便部署和扩展。

# 8  接口设计

8.0.1 综合监控系统应提供工厂多种信息系统的数据接口，应以标准的、可扩展的方式进行数据交互。

8.0.2 综合监控系统内部子系统之间应建立标准一致的数据接口方案。

8.0.3 综合监控系统数据接口宜采用结构化形式进行描述，宜选用电子表格形式。

8.0.4 综合监控系统根据数据性质分类分别建立统一的数据交互和接口方式。

8.0.5 综合监控系统之间的数据交互具备数据交互日志记录功能。

8.0.6 综合监控系统和其他系统的接口应明确接口内容：接口目的；接口功能；实现方式；接口各方职责；接口点表。

8.0.7设备级接口应包含但不局限于：接口数据包含配方规格参数、设备运行状态（伺服变频运行状态、设备安全）反馈参数、设备计划生产情况反馈等。接口宜满足同时对接多个不同厂家设备的要求。

# 9  机房工程

## 9.1 一般规定

9.1.1 橡胶工厂综合监控系统机房（以下简称“机房”）的工程设计应满足职业卫生、安全和环境保护的要求；应综合考虑数据的安全性和建设的经济性。

9.1.2 橡胶工厂综合监控系统按工厂的生产规模、工艺流程特点，结合管理和生产需要宜设置工厂级监控系统机房和车间级监控系统机房。

9.1.3 工厂级监控系统机房宜包含主机房、辅助区、支持区及行政管理区等功能区。车间级监控系统机房可按需要设置相应功能区。

9.1.4机房可单独设置，也可根据管理和生产需要与厂区内其他弱电系统的机房合用。当监控系统与各弱电系统合用机房时，各弱电系统应有独立的操作区域。

## 9.2 机房位置及布置

9.2.1 机房位置的选择应符合设备运行的环境、安全、管理及维护等要求，并结合设备运输和安装、管线敷设、雷电感应防护、结构荷载等因素综合考虑后确定。

9.2.2 机房宜设在厂区独立的办公建筑、综合建筑或车间办公区域内，且其位置选择应符合下列规定：

1宜设在建筑物首层及以上各层，不宜设置于地下层内；

2不应设置在厕所、浴室或其他潮湿、易积水场所的正下方或与其贴邻；

3应远离强振动源和强噪声源的场所，当不能避免时，应采取有效的隔振、消声和隔声措施；

4应远离强电磁场干扰场所，当不能避免时，应采取有效的电磁屏蔽措施；

5宜远离建筑物防雷引下线等主要的雷电流泄流通道；

6应远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所。

9.2.3 与机房无关的管道不应穿越机房。

9.2.4 主机房的使用面积应根据设备的数量、外形尺寸、布置方式、操作维护等因素确定，并应预留适当的发展余地。主机房主机房的使用面积可按现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB51348的相关规定计算。

9.2.5 辅助区和支持区的面积之和可为主机房面积的1.5倍～2.5倍。

9.2.6 机房内设备布置原则和主机房内通道与设备间的距离应符合现行国家标准《数据中心设计规范》GB50174的有关规定。

## 9.3 环境要求和对相关专业的要求

9.3.1 机房对温度、露点温度、空气粒子浓度、噪声、电磁干扰、振动及静电等的要求应符合现行国家标准《数据中心设计规范》GB50174的有关规定。

9.3.2 机房对建筑结构的要求应满足现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB51348和现行国家标准《数据中心设计规范》GB50174的有关规定。

9.3.3 机房的环境要求、对空气调节和给排水的要求应满足现行国家标准《数据中心设计规范》GB50174的有关规定。

9.3.4 机房的供电应符合下列规定：

1用电负荷等级确定应符合《数据中心设计规范》GB50174的有关规定，不应低于厂内最高用电负荷等级，且不应低于二级负荷。供电要求应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052的有关规定；

2机房配电系统的供电电源应由变配电室低压母线放射式提供。机房配电系统应与非机房配电系统分开。机房设备宜双回路电源供电，并在配电系统末端设置双电源切换装置。

3应设置在线式不间断电源作为机房供电。不间断电源应有自动和手动旁路装置。不间断电源容量不应小于机房系统设备容量的1.5倍。不间断电源应急供电时间应按正常电源供电方式、数据安全要求、管理需要和机房负荷容量等因素综合考虑后确定。

4机房供电设计的其他内容尚应符合《数据中心设计规范》GB50174的有关规定。

9.3.5 机房的照明应符合下列规定：

1主机房一般照明的照度标准值应按500lx（0.75m水平面）设计，辅助区、支持区和行政管理区的照度标准值、机房照明设计的其他内容应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定。

2机房应设置备用照明和应急照明，应符合现行国家规范《数据中心设计规范》GB50174和《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309的有关规定。

9.3.6 机房的静电防护、防雷与接地应符合现行国家标准《数据中心设计规范》GB50174和《民用建筑电气设计标准》GB51348的有关规定。

9.3.7 机房的消防应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《数据中心设计规范》GB50174的有关规定。

9.3.8 机房可根据数据安全需求和管理要求设置安全防范措施，并应符合现行国家标准《安全防范工程技术标准》GB50348的有关规定。

9.3.9 机房工程设计的其他内容应符合现行国家标准《数据中心设计规范》GB50174和《民用建筑电气设计标准》GB51348的有关规定。

# 本规范用词说明

1  为了便于在执行本规范条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

（1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

（2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

（3） 表示允许稍有选择，在条件允许时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

（4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准、规范执行的，写法为：“应按……执行”或“应符合……的规定（或要求）”。

# 引用标准名录

《机械安全与人体部位接近速度相关的安全防护装置的定位》GB/T 19876-2012

《机械安全设计通则 风险评估与风险减小》GB/T 15706-2012

《建筑设计防火规范》GB50016

《建筑照明设计标准》GB 50034

《供配电系统设计规范》GB50052

《数据中心设计规范》GB50174

《安全防范工程技术标准》GB50348

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309

《民用建筑电气设计标准》GB51348

《火灾自动报警系统组件兼容性要求》GB22134

《视频安防监控系统》GA/T367

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006

中国人民共和国化工行业标准

橡胶工厂物流设计规范

HG／TXXXXX—20xx

条 文 说 明

# 目   次

制定说明	1

2  术   语	2

4　系统组成	6

5　系统功能	6

5.1 基本功能	6

5.2 工厂级功能	9

5.3 车间级功能	11

5.4 设备级功能	13

6  系统性能	16

7  软件设计	17

8  接口设计	18

9  机房工程	18

9.1 一般规定	18

9.2 机房位置及布置	18

9.3 环境要求和对相关专业的要求	19

制定说明

行业标准《橡胶工厂综合监控系统设计规范》（HG/TXXXXX—20xx），经工业和信息化部××××年××月××日以第××号公告批准发布。

本规定制订过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国橡胶工程的实践经验，同时参考了国内外工程技术应用方面的大量资料。

为了便于广大设计、施工、项目管理咨询、科研、学校等单位有关人员在使用本规定时能正确理解和执行条文规定，《橡胶工厂综合监控系统设计规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规定的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进一步说明和解释。但是，本条文说明不具备与规定正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握本规定的参考。

# 2  术   语

橡胶工厂综合监控系统包含三级监控子系统，并与其它自动化专业系统互联，实现集中监控与管理功能，促进橡胶工厂的精益生产。

# 4  系统组成

橡胶工厂综合监控系统由三部分组成，分别为工厂监控系统、车间监控系统和设备监控系统。各系统通过互联网络传递数据，均备不同类型的数据分析功能及展示方式。

# 5  系统功能

## 5.1 基本功能

5.1.6分级是指综合监控系统的功能根据业务要求进行分级（工厂级、车间级、设备级）管理。

综合监控系统的关键设备主要指工厂一体化监控网络，服务器集群，设备处理器以及监控展示屏。

5.1.24 环境工程系统包含空调、通风、排风等的监控和管理，环境保护系统包含废水、废气、废渣排放处理的监控和管理。

## 5.2 工厂级功能

5.2.1工厂级综合监控系统包含所有工厂相关的质量、工艺、视频、安全、订单、能源和仓储物流监控功能。

## 5.3 车间级功能

5.3.1车间级综合监控系统包含所有工厂相关的质量、工艺、视频、安全、计划和设备监控功能。

密炼车间级系统包含对密炼车间各种生产设备和生产环节通过数据流程进行全方位数字化的管控。密炼车间系统及核心设备主要包含车间管理系统、密炼生产线（上辅机系统、密炼机系统、挤出机、胶冷线、开炼机、收片系统、取样系统等）、小料称量系统、气力输送系统、物流仓储系统等。

## 5.4 设备级功能

### 5.4.2 质量监控

成型机设备质量监控需要监控当前所有使用物料生产日期及生产批号，判断是否过期以及物料批号是否符合当前生产规格需求并记录当前所有使用物料批次。

密炼设备需要在物料投入前进行合法性验证。

密炼小料、上辅机设备投入的物料需要在投入前进行合法性验证，如物料品种、对应关系、日限等属性验证。

裁断设备质量监控可以通过读码、扫码等方式，进行输入用料的物料校验以及产出制品的信息存储，依据配方数据判定是否为生产用料。

下辅机炼胶设备（主要包括：挤出机，滤胶机，导切机，开炼机，低温生产线, 自动翻胶线, 胶冷线）,需记录物料的实际称量重量,如超出工艺误差,则报警停止称量或外排.并将数据上传给车间数据库

需记录物料的投料过程.并应曲线图形的方式显示出来,同时上传给车间数据库.

需记录各个设备的运转速度、胶料实时温度、开炼机实时辊距、密炼车次等数据，并上传给车间数据库。

需记录胶片堆垛重量、堆垛车次、堆垛偏差、堆垛时间、堆垛班次，并上传给车间数据库。

密炼小料称量系统可按生产批次或按包进行生产追溯，在料袋上打印生产信息或按批次打印小料管理卡片，用于生产信息的追踪及后续环节生产时验证。

密炼上辅机系统具备胶片采样送检功能，在胶料收片处能够打印胶片管理卡片，用于生产信息追踪及生产时验证。

半钢成型机设备记录过程中的质量参数及信息。包括物料贴合长度数据，接头质量数据，成型压力数据，滚压曲线数据，循环时间等。如超出规格要求，则进行报警或停机。并记录轮胎条码信息，保存每条轮胎相关数据。

全钢成型机具有测量物料宽度、长度等关键参数以及胎胚称重的功能，如超出工艺误差，则进行报警或停机，宜采用视觉检测设备进行快速、精确测量。记录每条胎胚的相关信息至数据库。

裁断设备具有制品宽度检测功能；具有接头质量检测功能，如宽度、接头错边量及接头开缝检测等，应用视觉检测；具有杂质检测功能，可以检测帘布表面的垫布碎屑或露铜，应用视觉检测，同时对于全钢的胎体帘布裁断机，还具有钢丝排布检测功能，对于半钢的胎体帘布裁断机，还具有搭接量检测功能。对于异常的质量数据，有停机处理功能；对于质量数据， 可自动生成报表或者曲线，可自动计算制品的CPK值

轮胎动平衡试验机、轮胎均匀性试验机设备，具有判级标准设定功能，根据设定标准，对轮胎质量进行判级，并应具有打标功能。

轮胎X射线检验机设备、轮胎激光散斑检验机设备应具有图像显示、测量、存储、人工判级功能。

检测设备应具有轮胎条码与质量数据绑定功能，保证轮胎质量数据的唯一性和可追溯性。

检测输送线宜具有分级功能，根据检测设备的质量判定，进入不同输送线。

内衬层具有胶片宽度，厚度，贴合精度检测功能，并且具有对不合格产品进行自动裁断及废料收取功能。

炼胶设备具备物料（如：胶片）检验数据。

硫化机设备热板表面的温度、压力参数。

### 5.4.3 工艺监控

密炼小料系统工艺包含对称量配方参数、称量控制参数和设备工艺参数的数据管控。称量配方主要参数主要包含：物料代码、料仓号、设定值、误差值；称量控制参数主要指每种物料称量时速度调节及转换值等参数；设备工艺参数主要指小料上袋、封口、翻转码垛装置的伺服位置参数、温控参数等。

密炼上辅机系统工艺包含对称量配方参数、称量控制参数和密炼机自动生产工艺参数的数据管控。称量配方主要参数主要包含：动作、罐号、设定值、误差值；密炼工艺参数主要包含：条件、时间、温度、功率、能量、动作、压力、转速、栓位置。其中时间、温度、功率条件可以进行与、或形成组合条件，每一步称量和密炼步骤需要能够维护相应的工艺参数。

成型机设备工艺数据，主要包括轮胎型号，物料宽度、长度等数据，成型等压力要求等数据。成型工艺流程步序记录，包括物料贴合、成型、反包、滚压、正包等步序信息。系统在检测到参数出现超规格情况时，进行报警或停机检查。

裁断设备具有对工艺过程参数显示，设置，配方管理、实时监控及数据记录、报表等功能。

动平衡设备工艺数据包含以下项目：上校正面不平衡质量及角度、下校正面不平衡质量及角度、静不平衡质量及角度、偶不平衡质量及角度、上下校正面不平衡质量的代数和。

轮胎均匀性设备工艺数据包含以下项目：径向力波动(RFV)、径向力波动各次谐波（RFH1-RFH10）、侧向力波动（LFV）、侧向力偏移（LFD）、侧向力波动各次谐波（LFH1-LFH10）、锥度效应力（CONY）、角度效应力（PLSY）

含偏心度功能的设备工艺数据包含以下项目：侧向偏差（LRO）、径向偏差（RRO）、侧向偏差1次谐波（LRO H1）、径向偏差1次谐波（RRO H1）、凸起（BULGE）、凹陷（DENT）

X射线检验机设备工艺数据包含以下项目：应具有轮胎X射线图像显示功能；应具有轮胎图像测量功能。激光散斑检验机：轮胎激光散斑图像显示功能，轮胎气泡测量功能。

下辅机炼胶设备，有新配方下传时，应在触摸屏上出现相应的提示信息。

在现场触摸屏上，实时显示当前的配方名称、配方编号、配方车次、配方内容。

监控关键的工艺步骤，拒绝违规的工艺操作命令。

根据配方的运行过程，追踪相应胶料在设备上的实际位置。

轮胎动平衡试验机设备工艺数据包含以下项目：上校正面不平衡质量及角度、下校正面不平衡质量及角度、静不平衡质量及角度、偶不平衡质量及角度、上下校正面不平衡质量的代数和，并具有判级标准设定功能，根据设定标准判级。

轮胎均匀性试验机设备工艺数据包含以下项目：径向力波动(RFV)、径向力波动各次谐波（RFH1-RFH10）、侧向力波动（LFV）、侧向力偏移（LFD）、侧向力波动各次谐波（LFH1-LFH10）、锥度效应力（CONY）、角度效应力（PLSY），并具有判级标准设定功能，根据设备标准判级。

含偏心度功能的设备工艺数据包含以下项目：侧向偏差（LRO）、径向偏差（RRO）、侧向偏差1次谐波（LRO H1）、径向偏差1次谐波（RRO H1）、凸起（BULGE）、凹陷（DENT），并具有判级标准设定功能，根据设定标准判级。

X射线检验机设备工艺数据包含以下项目：轮胎X射线图像显示功能、轮胎图像测量功能。轮胎X射线图像显示的轮胎质量可以是人工判级，也可以是判级软件进行判定。宜具有轮胎缺陷分类记录功能。

激光散斑检验机设备工艺数据包含以下项目：轮胎激光散斑图像显示功能、轮胎气泡测量功能，可以根据图像和测量工具进行轮胎质量判定。

### 5.4.4 视频监控

成型机视频监控主要包括各物料裁切位裁切动作视频监控，物料在模板上的输送监控，贴合鼓的贴合动作监控，成型位的成型动作监控，滚压动作监控，反包、正包动作监控，卸胎动作监控等。并对生产过程进行记录，在发生异常后，可以进行相应追溯。

裁断设备中需要视频监控的主要工位，包括导开装置处、接头装置处、包贴边装置处及卷取装置处等。导开装置处导开工位的料卷运行情况、修边运行情况以及垫布运行及断裂情况等；接头装置处拉料装置的运行状态；包贴边装置处制品的运行状态、胶片的贴合状态及垫布断裂监控等；卷取装置处卷取工位的运行状态，制品运行状态以及垫布运行状态，卷取质量等。

内衬层设备需要中视频监控的主要工位，包括挤出机喂料口，胶片贴合处，卷取处。

全钢设备需要中视频监控的主要工位，包括料头。

下辅机炼胶设备视频监控主要包括，密炼机排胶口监控，进胶皮带监控，炼胶设备监控，排胶皮带监控，挂链入口监控，抓胶处监控,堆垛处监控。

轮胎动平衡试验机、轮胎均匀性试验机设备中，宜视频监控的部位包括润滑工位润滑效果监控、测试工位动作监控、打标工位效果监控。

轮胎X射线检验机设备，由于射线防护需要，检测过程中射线防护室关闭，应具有防护室内设备动作视频监控。

### 5.4.5 安全监控

全自动小料设备的硬件急停设在主控柜、主触摸屏箱、套袋操作盒、码垛操作盒处，急停分3路，1路接入PLC作为报警故障信号，2路接入安全继电器或安全PLC作为硬件急停。

全自动小料设备根据整机需功能不同，制定了不同的安全方案，在封口装置区域，检修机械门处，采用安全门锁的方式；制袋装置和码垛装置处人员频繁换卷、取料的区域，采用安全光幕，其他关键位置采用机械护栏防护及安全拉绳等安全措施，如输送线区域。

上辅机设备的硬件急停设在主控柜、胶料秤操作盒、密炼机操作盒、胶片导切机操作盒，总除尘风机操作盒，急停分3路，1路接入PLC作为报警故障信号，2路接入安全继电器或安全PLC作为硬件急停。

上辅机设备根据整机需功能不同，制定了不同的安全方案，在胶片导切机上料处采用安全门锁方式，胶片导切机两侧采用安全拉绳开关方式，胶料秤和胶料运输带处采用安全拉绳开关措施。

全自动小料设备部套安全包括以下部分：封口装置的安全门锁；制袋装置、码垛装置的安全光幕；输送线处的安全拉绳开关。

上辅机安全设备部套安全包括以下部分：胶片导切机处安全门锁、安全拉绳开关，胶料秤、胶料输送线处的安全拉绳开关。

半钢成型机设备的安全以满足国家标准，CE或UL标准为准则，根据客户要求，按照设备的布局进行相应的安全方案设计。急停在每个控制盒处，用于控制紧急情况发生时的设备整机停止，防止发生影响人员或设备的异常。

成型机设备的硬件急停在工控机操作箱和每个控制操作盒处，急停3路，1路接入PLC作为报警故障信号，2路接入整线急停控制器或安全PLC作为硬件急停。在主机和供料架区域有安全拉绳。

裁断机设备的硬件急停在每个控制盒处，急停3路，1路接入PLC作为报警故障信号，2路接入整线急停控制器或安全PLC作为硬件急停。

裁断机设备整机需做安全分区并匹配适合的整机安全方案及各部套的安全方案，对于机械围栏有机械门需要进入的区域，如主机区域等，采用安全门锁的方式；对于频繁上料、卸料以及需要人员频繁进入、工装进入的区域，采用安全光幕，如导开区域，卷取区域等；其他关键位置采用机械防护及安全拉绳、安全门锁等安全措施，如接头、包边区域。

硫化机设备硬件急停在主控制柜处、PCI操作箱处：

硬件急停在主控柜及PCI操作箱处，急停3路，1路接入PLC作为报警故障信号，2路接入整线急停控制器或安全PLC作为硬件急停；停止模式开关，在主控柜及PCI操作箱处，用于设备停产待机时使用。

硫化设备整机需做安全分区并匹配适合的整机安全方案及各部套的安全方案，对于机械围栏有机械门需要进入的区域，如更换轮辋、模具区域等，采用安全门锁的方式；对于频繁安装生胎、换模以及需要人员频繁进入、工装进入的区域，采用安全光幕，如装胎区域等；其他关键位置采用机械防护及安全拉绳、安全门锁等安全措施，如PCI区域。

内衬层设备的硬件急停在每个控制盒处，关键位置（压延机四周），以及操作侧操作位置的安全拉绳。急停3路，1路接入PLC作为报警故障信号，2路接入整线急停控制器或安全PLC作为硬件急停。

检测设备的硬件急停设置在操作台、设备输送线入口、设备输送线出口，轮胎X射线检验机设备在射线防护室内至少设置2个急停，占地空间大的工程胎设备，需要设置4个急停。

成型机设备部套安全包括以下部分：导开装置的安全光幕；主机区域的安全扫描；部分裁切装置采用护罩防护；部分传递环使用安全触边。避免操作人员在运行时的意外发生。

裁断设备部套安全包括以下部分：导开装置的安全光幕；主机区域的安全门锁；接头装置采用护罩安全门；包边区域采用安全拉绳；卷取区域采用安全光幕及卷取小车移动安全触边。

硫化机部套安全包括以下部分：存胎器装置的扫描仪或安全光幕；装胎机械手上的安全杆装置；硫化室升降的安全杆装置；内温管路中的零压开关；硫化室中的锁模装置。

内衬层部套安全包括以下部分：挤出机行走后方安全触边；挤出机喂料口安全触边；

横向裁断护罩安全门；卷取安全光栅；卷取小车安全触边。

下辅机炼胶设备，在设备上装有急停按钮、安全档杆、急停拉绳、护栏急停及护栏门开关，当这些安全装置被触发时，设备将立即停机。开炼机辊筒制动的旋转角度不超过60°（或30°），开炼机反向旋转180°，辊距同时打开到最大。在设备周围，装有地面护栏及门开关，并有相应的护栏门选择开关。当正确的选择了护栏门，并开启时，设备将自动将速度锁定为低速运行状态。当错误的选择了护栏门，并开启时，设备将立即停机。在操作箱处，设有总急停按钮和单元急停按钮。总急停按钮触发，则整线停机。单元急停按钮触发，则该单元停机。所有急停信号有2路接入相应的急停模块，进行编程处理。有1路接入PLC系统作为报警信号。

检测设备部套安全一般采用整体防护网防护措施，在合适位置加装安全门和安全门锁，以利操作和检修。链条传动等部位增加防护罩。动作部位采用运动色涂装

X射线检验机的X射线防护室门应具有安全回路，并与射线系统联锁。

轮胎X射线检验机的射线防护室门应具有安全回路，并与射线系统联锁，确保防护室门打开状态无法发射X射线，X射线发射状态下，防护室门打开即切断X射线系统。

轮胎X射线检验机的使用厂家应向设备所在地环保部门备案，取得辐射安全许可证，并配备相应设施、完善管理制度。

### 5.4.5 计划监控

成型机生产批次包括生产批次下发记录，小时产量记录，班产记录，日产记录，周产记录，月产记录。及目前计划的完成百分比情况，计划运行状态等。

生产批次包含生产的配方、批次、型号、数量。

下辅机炼胶设备，将实时提交每个单元的炼胶报表，主要包括，当前的配方编号及配方名称，配方的实际执行数据，密炼车次，小料重量及车次，配方执行时间。在出现断网时，下辅机PLC将自动缓存6车炼胶数据报表。等通讯恢复后，再自动提交给车间数据库。

### 5.4.6 设备监控

下辅机炼胶设备，设备监控主要包括现场触摸屏监控和控制室电脑监控两部分。现场监控主要负责监控设备的实时运转状态（如实时速度、电流、辊距、设备位置等），并在触摸屏上显示出来。监控当前配方的执行过程。监控设备的操作状态。监控现场传感器的状态。监控现场保护器件的状态。监控设备及工艺的报警信息。监控现场物料的运动状态。提供关键的操作帮助。控制室电脑监控，主要监控现场关键设备的运行状态。监控当前配方的执行过程。记录并显示当前的报警信息。与车间级数据库联动，管理报表及配方数据。

# 6  系统性能

6.0.1状态变化包括数字量的变化（如开关和电机的状态）以及模拟量（如温度、电压）的变化。状态变化响应时间是指从综合监控系统与外部接入系统的接口收到数据开始，到综合监控人机界面更新完该数据为止所经历的时间。状态变化响应时间不包括数据在综合监控以外系统或设备中的处理时间。

6.0.2控制命令包括综合监控系统对现场设备进行的远程遥控以及其他控制操作，如对断路器的分合，伺服的启停，设备参数的设置等。控制命令响应时间是指从操作员在工作站上发出控制执行命令开始，到该控制命令发到被控设备的外部接口为止所经历的时间。控制命令响应时间不包括综合监控系统之外的处理时间，如设备的机构执行时间等。

# 7  软件设计

7.0.1~7.0.3综合监控系统面向多工序和多种设备， 最终交付的每个系统功能存在差异， 因此综合监控系统软件应具备开放性、可扩展性和稳定性。 软件的开放性主要指系统软件对接入各类系统的包容性与适应性。可扩展性指各子系统软件支持各层次的接口功能， 支持各种标准的通信协议。平台软件要能提供相对规范化的接口、 工具或方法， 例如开发工具、 配置工具和调试工具等， 使得该平台软件能够定义、 定制特定的应用功能。

# 8  接口设计

8.0.1~8.0.7综合监控系统的详细接口规格说明书包含：编写规范，数据格式，协议详细描述，数据地址分配，异常处理等。

# 9 机房工程

## 9.1 一般规定

9.1.2~9.1.3机房功能区的概念（主机房、辅助区、支持区及行政管理区），引自现行国家标准《数据中心设计规范》GB50174的有关术语。工厂级监控系统机房作为监控系统全厂的数据存储及运算中心，为保证其安全可靠运行，应包括主机房、辅助区、支持区及行政管理区等功能区。车间级监控系统机房根据所处理的数据量规模以及管理和生产需要，可以设置交换机机房，也可和车间其他生产管理系统合用机房，如厂区规模较大或有管理和生产需要车间级监控系统机房也可参照工厂级监控系统机房设置功能区。

## 9.2 机房位置及布置

9.2.1~9.2.2 电子信息系统受粉尘、有害气体、振动冲击、电磁场干扰等因素影响时，将导致运算差错、误动作、机械部件磨损、腐蚀、缩短使用寿命等。机房位置选择应尽可能远离产生粉尘、有害气体、强振源、强噪声源等场所，避开强电磁场干扰。

## 9.3 环境要求和对相关专业的要求

9.3.4 机房的供电应符合下列规定：

1机房的用电负荷等级确定应综合考虑由于基础设施故障造成网络信息中断或重要数据丢失在经济上造成的损失与建设投资之间的关系来确定。机房用电负荷等级不低于厂内最高用电负荷等级，是考虑充分利用已有供电条件，提高系统安全性和可靠性。

2此款规定意在提高机房用电负荷的供电的可靠性，减少其他负荷对其的干扰。

3不间断电源的使用主要是为提高和稳定机房系统供电的电能质量。事故状态下如能较快恢复供电，则不间断电源仅需满足电源切换和恢复期间对机房系统提供稳定电源，其应急供电时间可根据满足电源切换和恢复的时间确定。