HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T 20524—20××

化工企业循环冷却水处理

加药装置设计规范

Code for design of chemical feed system in recirculating cooling water treatment for chemical enterprise

（征求意见稿）

20××－××－××发布                                            20××－××－××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本规范根据工业和信息化部办公厅关于印发《2019年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函﹝2019﹞126号）文的要求，由中国石油和化工勘察设计协会为主编部门，委托给排水设计专业委员会/全国化工给排水设计技术中心站负责组织，华陆工程科技有限责任公司、中国石油和化工勘察设计协会给排水设计专业委员会为主编单位，会同参编单位，在原行业标准《化工企业循环冷却水处理加药装置设计统一规定》HG/T20524-2006的基础上修订完成。

本规范自实施之日起代替《化工企业循环冷却水处理加药装置设计统一规定》HG/T20524-2006。

本规范在修订过程中，编制组进行了广泛的调查研究，认真总结了化工企业循环冷却水系统加药设施的设计和运行经验，结合我国水处理药剂和加药设备的发展水平，同时参考了国内大中型化工企业的习惯操作和运行经验，并在广泛征求意见的基础上，修订本规范，最后经审查定稿。

本规范共分5章和3个附录，主要内容包括：总则，术语符号，一般规定，加药装置设计，分析与监测等。

本次修订与《化工企业循环冷却水处理加药装置设计统一规定》HG/T20524-2006相比，主要修改内容如下：

- 调整循环冷却水系统大中小分类。

- 增加自动控制加药方式的相关规定。

- 增加药剂泄漏处理措施。

- 增加液体药剂投加方式。

- 调整分析检测项目表。

本规范由工业和信息化部负责管理，由中国石油和化工勘察设计协会负责日常管理，由华陆工程科技有限责任公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见和建议，请与华陆工程科技有限责任公司联系(地址：西安市高新技术产业开发区唐延南路7号，邮编：710065，电话：029-87988601)，以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位和主要起草人和审查人：

主编单位：华陆工程科技有限责任公司

中国石油和化工勘察设计协会给排水设计专业委员会

参编单位：东华工程科技股分有限公司

主要起草人：

主要审查人：

# 目	次

1	总则	1

2 术语和符号	2

2.1 术语	2

2.2 符号	3

3 一般规定	5

4 加药装置设计	7

4.1 缓蚀与阻垢	7

4.2 菌藻控制	9

4.3 药液输送及投加	12

4.4 药剂储存	13

5 分析与监测	14

附录A 循环冷却水自然PH值及碱度计算公式	16

附录B 水质分析主要设备、仪器一览表	17

附录C 菌藻分析主要设备、仪器一览表	18

本规范用词说明	19

引用标准名录	20

条文说明	21

# Contents

1  General provisions	1

2  Terms and symbols	2

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	3

3  General requirements	5

4  Chemical feed system design	7

4.1  Scale and corrosion inhibition	7

4.2  AIgicide and bactericidal agent	9

4.3  Chemicals delivery and dosing	12

4.4  Chemicals storage	13

5  Analysis and monitoring	14

Appendix A  Calculation formula of natural pH value and alkalinity of circulating cooling water	16

Appendix B  List of main equipments and instruments for water quality analysis	17

Appendix C  List of main equipments and instruments for bacteria-alga analysis	18

Explanation of wording in this specification	19

List of quoted standards	20

Addition: Explanation of provisions	21

# 1 总则

1.0.1  为了使化工企业循环冷却水处理系统中加药装置的设计达到技术先进、经济合理、操作使用方便，特制定本规范。

1.0.2  循环冷却水处理系统中加药装置的设计应立足于国内技术条件和当地药剂供应情况，同时，结合国内外技术发展情况，吸取先进经验，积极采用新技术，并应注重安全、环保、节能，便于施工、维修和操作管理。

1.0.3  本规范适用于新建、扩建和改建的循环冷却水处理工程设计，对于扩建和改建工程，宜结合工厂实际情况，充分利用已有设施。本规范不包括工厂试车前的清洗、预膜和旁流处理。

1.0.4  循环冷却水处理系统中的加药装置，除按本规范进行设计外，尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

# 2 术语和符号

# 2.1 术语

2.1.1 循环冷却水系统	circulating cooling water system

以水作为冷却介质，由换热设备、冷却设备、水泵、管道及其他有关设备组成，并循环使用的一种给水系统。

2.1.2 敞开式循环水系统 open circulating cooling water system

指循环冷却水与空气直接接触冷却的循环冷却水系统。

2.1.3 闭式循环水系统 closed circulating cooling water system

循环冷却水与初冷却价质间接传热，且不与空气直接接触冷却的循环冷却水系统。

2.1.4 药剂 chemicals

循环冷却水处理过程中所使用的各种化学品。

2.1.5 复合药剂 compound chemicals

由2种或2种以上的药剂配合组成的药剂。

2.1.6 异养菌数 count of heterotrophic bacteria

按细菌平皿计数法计算出每毫升水中的异养菌个数。

2.1.7 腐蚀率 corrosion rate

以金属腐蚀失重而算得的平均腐蚀率，单位为mm/a。

2.1.8 系统容积 system capacity volume

循环冷却水系统内所有水容积的总和。

2.1.9 浓缩倍数 cycle of concentration

循环冷却水溶盐浓度与补充水的溶盐浓度之比值。

2.1.10 监测试片 monitoring test coupon

放置在监测换热设备或测试管道上监测腐蚀用的标准金属试片。

2.1.11 预膜 prefilming

在循环冷却水中投加预膜剂，使清洗后的换热设备金属表面形成均匀致密的保护膜的过程。

2.1.12 旁流过滤水 side stream

从循环冷却水系统中分流出部分水量，按要求进行过滤处理后，再返回系统。

2.1.13 药剂允许停留时间 permitted retention time of chemicals

药剂在循环冷却水系统中的平均有效时间。

2.1.14 补充水量 amount of makeup water

循环冷却水系统在运行过程中补充所损失的水量。

2.1.15 排污水量 amount of blowdown

在确定的被缩倍数条件下，需要从循环冷却水系统中排放的水量。

2.1.16 撬装结构设备 complete set of system

指固定式或可移动式成套结构设备，设备包括系统的全部配置。

# 2.2 符号

B 一一系统运行时加酸量；

Bf 一一系统首次加酸量；

b 一一加酸浓度；

Cn 一一酸的浓度；

G 一一加药量；

Gc 一一氧化型杀菌灭藻剂用量；

Gf 一一系统首次加药量；

Gn 一一非氧化型杀菌灭藻剂用量；

g 一一加药浓度；

gc 一一氧化型杀菌灭藻剂冲击投加量；

gn 一一非氧化型杀菌灭藻剂投加量；

Hm 一一补充水硬度；

M 一一循环冷却水碱度；

Mc 一一循环冷却水加酸后达到调控值pH时的碱度；

Mm 一一补充水碱度；

Mn 一一循环环冷却水浓缩后达到自然pH值时的碱度；

N 一一循环冷却水浓缩倍数；

p 一一酸的［H+］摩尔质量；

pHm 一一补充水pH值；

pHn 一一循环冷却水浓缩后的自然pH值；

pHr 一一循环冷却水pH 值；

Q 一一循环冷却水量；

Qb 一一排污水量；

Qe 一一蒸发损失水量；

Qm 一一补充水量；

Qw 一一风吹损失水量；

V 一一系统容积。

# 3 一般规定

3.0.1  应根据循环冷却水水质要求和补充水的来源、水量、水质及全厂水平衡方案、盐平衡方案等情况，确定加药处理的指导性方案。

3.0.2  循环冷却水系统规模的等级宜按表3.0.2划分。

表3.0.2 循环冷却水加药系统规模等级标准

| 序号 | 循环冷却水量（m3/h） | 循环冷却水加药系统规模等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Q≥20000 | 大型 |
| 2 | 20000>Q≥5000 | 中型 |
| 3 | Q<5000 | 小型 |

3.0.3  循环冷却水处理系统中加药装置设计所需的设备、器材和分析监测设施，应根据系统规模、采用的缓蚀、阻垢和杀菌灭藻剂的物理化学性质、药剂形态、来源以及投加方式等确定；资料不全时也可根据水质和运行工况，参照类似的企业实际运行经验确定。

3.0.4  循环冷却水系统中加药装置的使用建筑面积，应根据设备布置、操作空间、药剂储量等综合考虑。

3.0.5  加药间内的操作平台、地面及与药剂接触的墙或池壁应做防腐处理，防腐等级应根据使用药剂的腐蚀性强弱确定；加药间的地面及地沟应作防渗处理，防渗类别应按《石油化工工程防渗技术规范》GB/T 50934确定。

3.0.6  加药装置岗位定员宜包含在循环冷却水站总定员中。

3.0.7  加药装置的控制方式宜按下列要求设计：

1  大、中型循环冷却水系统，宜采用自动控制加药方式。

2  小型循环冷却水系统，可采用手动控制加药方式。

3.0.8  加药装置操作间劳动安全卫生设施应符合下列规定：

1  药剂储存和投配设施应设防护围堰及护栏。

2  加药间、药剂储存间、卸酸（碱）泵间应设置通风换气、安全通道、地面冲洗等设施且附近必须设置安全洗眼淋浴器等防护设施及操作人员防护用具。

3  药剂中属于危险化学品的贮存必须按危险化学品管理。

3.0.9  闭式循环冷却水系统加药装置设置应符合下列规定

1  闭式循环冷却水系统的外喷淋水处理加药装置设置宜与开式循环冷却水系统相同。应设置缓蚀阻垢剂投加装置和杀菌剂投加装置。

2  闭式循环冷却水系统的内循环水宜设置防腐蚀药剂的投加设施。

3  大、中型循环水加药系统，药剂投加装置宜设置独立运行的系统。

4  极寒冷地区的闭式循环冷却水系统的内循环水宜考虑防冻剂的投加。

3.0.10  液体药剂可采用原液投加方式，宜投加在流动的水池中，并有保证混合均匀的措施。

3.0.11  原液投加管道的材质应根据药剂特性选用。

# 4 加药装置设计

# 4.1 缓蚀与阻垢

4.1.1  大型循环冷却水系统采用的缓蚀阻垢剂配方及投加剂量，宜根据补充水的水质、种类、工艺生产特点以及热交换器的结构、材质等条件，通过静态和动态模拟试验确定。

4.1.2  中、小型循环冷却水系统，可采用处于同一地区、水系相同的类似工厂的经验配方。

4.1.3  药剂配方的最终选择应结合当地药剂供应及运输情况、全厂废水处理及回用水系统工艺等，通过技术经济比较确定。

4.1.4  缓蚀与阻垢剂投加装置应根据药剂投加方案设计，包括药剂溶液储罐、投加和计量、控制等设施。当药剂为固体时，还应根据使用情况考虑相应的药剂溶解措施。

4.1.5  药剂溶液储罐的设置应按下列因素确定：

1  储罐的容积和数量应根据投加药剂的种类、消耗；

2  加药的间断及间断的时间；

3  储罐维护、清洗；

4  储罐是否配备搅拌设施；

5  储罐及搅拌设施的材质应考虑药剂的腐蚀性。

4.1.6  根据加药装置使用情况，加药装置的布置应考虑周边的操作、维护空间，以及是否设置操作平台确定。并应在加药装置周边设置排水沟或其它排水措施。

4.1.7  加药装置宜根据设备尺寸设置基础，基础高度不宜小于100mm。

4.1.8  循环冷却水系统的首次加药量可按下式计算：

（4.1.8）

式中：Gf—系统首次加药量，kg；

g—加药浓度，mg/L；

V—系统容积，m3。

4.1.9  循环冷却水系统运行时的加药量可按下列各式计算：

(4.1.9-1)

或

(4.1.9-2)

(4.1.9-3)

式中：G一一加药量，kg/h；

Qe一一蒸发损失水量，m3/h；

Qb一一排污水量，m3/h；

Qw一一风吹损失水量，m3/h；

Qm一一补充水量，m3/h；

N——循环冷却水浓缩倍数。

4.1.10  循环冷却水系统运行时的加酸量可按下列各式计算：

1  加酸浓度的计算：

(4.1.10-1)

式中：b一一加酸浓度，mg/L；

Mn一一循环冷却水浓缩后达到自然pH值时的碱度，mg/L 。

自然pH值及碱度按附录A公式计算；

Mc一一循环冷却水加酸后达到控制的pH值时的碱度，mg/L；

p一一酸的[H+]摩尔质量，g/[H+]mol。若为H2S04，则p=49g/[H+]mol。

2  系统首次加酸量的计算：

(4.1.10-2)

式中：Bf一一系统首次加酸量，kg；

Cn一一酸的浓度，%。

3  系统运行时加酸量的计算：

(4.1.10-3)

式中：B一一系统运行时加酸量，kg/h 。

4.1.11  循环冷却水系统宜采用浓硫酸(98%或93%)调节pH值，其储罐材质宜采用碳钢。

4.1.12  具有腐蚀性、氧化性的药剂储罐可布置在地坪上或地槽内，布置应满足运输车辆的装卸要求。在地坪上布置时，其周边应设置高度大于250mm的围堰；在地槽内布置时，地槽深度应大于250mm。围堰内或地槽的实际容积应大于容积最大的储罐的单罐容量的1.1倍。围堰内或地槽内均应采取防腐措施并应设置集液坑。

4.1.13 循环冷却水系统加酸量的控制宜根据回水管道的pH值确定。

# 4.2 菌藻控制

4.2.1  菌藻控制方案应根据工艺系统对水质的要求以及循环冷却水水质、菌藻种类、缓蚀阻垢剂的特性、水的污染情况等因素综合考虑确定。

4.2.2  循环冷却水中的菌藻控制指标应符合下列要求：

1 异养菌总数不宜大于5×105个/mL。

2 粘泥量（180目生物过滤网法测定）不宜大于4mL/m3，其取样点水流速度不宜大于0.8m/s。

4.2.3   杀菌灭藻剂的选择应符合下列要求：

1  低毒、高效并与阻垢缓蚀剂不产生明显的干扰。

2  便于操作。

3  有害物质易于降解，便于管理。

4  使用安全，价格经济。

4.2.4   当采用液氯或次氯酸钠控制菌藻时，应按下列规定设计：

1  采用冲击式投加方式，宜每天投加1次～3次,每次投加时间宜控制水中余氯0.5 mg/L～1.0mg/L，保持2h～3h。

2  采用连续投加方式，宜控制水中余氯量为0.1 mg/L～0.5mg/L。

4.2.5   当采用二氧化氯杀菌灭藻时，宜采用连续投加，并宜采用化学法现场制备，投加量应为0.2 mg/L～0.6mg/L，余氯宜控制在0.2 mg/L～0.4mg/L。制备装置包括原料准备、二氧化氯发生及投加等成套设施。

4.2.6   二氧化氯的原料储存与溶解设施，应与其制备装置分别设置在不同的设备间内。设备间内接触物料的地方应考虑相应的防腐措施。

4.2.7   采用次氯酸钠杀菌灭藻时，宜选用成品次氯酸钠溶液，溶液浓度不宜大于10%。

4.2.8   当采用其他氧化型、非氧化型或其他杀菌灭藻剂控制菌藻时，应根据水质资料、菌藻种类及滋长情况、粘泥量等相关因素，结合杀菌灭藻剂的使用经验，确定杀菌灭藻剂的使用参数。

4.2.9   杀菌灭藻剂用量可按式4.2.9-1或4.2.9-2计算：

1  采用氧化型杀菌灭藻剂用量的计算：

(4.2.9-1)

式中：Gr一一氧化型杀菌灭藻剂用量，kg/h；

Q一一循环冷却水量，m3/h；

gc一一氧化型杀菌灭藻剂冲击投加量，mg/L。

2  采用非氧化型杀菌灭藻剂用量的计算：

(4.2.9-2)

式中：Gn一一非氧化型杀菌灭藻剂用量，kg；

gn一一非氧化型杀菌灭藻剂投加量，mg/L。

4.2.10  液氯宜采用加氯机投加，加氯机应按计算出的最大加氯量选用，并应设置备用机，其备用率为50%～100%。所选择的加氯机应是安全性高、加注量准确、耐腐蚀和易于维护的机型，在经济技术合理时，宜优先选用真空负压式投加方式。

4.2.11  大型循环冷却水系统，当加氯量大、且采用多台加氯机并联使用时，宜设置分气罐（管）。

4.2.12  在非采暖区，当冬季室温较低、氯瓶出氯量不足时，应设置液氯蒸发器或采用其他増加氯瓶出氯量的措施。

4.2.13  加氯间的设计应符合下列要求：

1  加氯间应与加药间及其它工作间隔开布置。

2  大、中型循环冷却水系统的加氯间应与氯瓶间分开设置，其使用面积不宜小于30m2。

3  小型循环冷却水系统的加氯机与氯瓶可布置在一个房间内，其使用面积不宜小于20m2。

4.2.14   二氧化氯的投加可采用重力投加和压力投加，工作用发生器台数不少于2台，并应设备用机，备用能力不应低于最大一台发生器的发生量。

4.2.15   二氧化氯发生器产生的二氧化氯量（以有效氯计）不应低于总有效氯的95%，主要原料的转华率不应低于80%。

4.2.16   加氯间、氯瓶间设计应考虑下列安全措施：

1  应设置直接通向室外的外开门，门上宜设置观察窗。加氯间与氯瓶间的隔墙上亦宜设置观察窗。

2  加氯间、氯瓶间应考虑防寒、耐火、通风和采光。如室内有采暖设施时，加氯机和氯瓶距采暖设施之间的间距应不小于1.0m。

3  大型循环冷却水系统的加氯间、氯瓶间应设置漏氯监测及报警系统、漏氯吸收系统及其他安全措施；中型循环冷却水系统的加氯间、氯瓶间应设置漏氯监测、报警系统及其他安全措施，宜设置漏氯吸收系统；小型循环冷却水系统的加氯间、氯瓶间宜设置漏氯监测及报警系统，应设置相应的安全措施。

4  加氯间、氯瓶间应安装机械通风设备，换气次数为每小时8～12次。排风口应位于外墙下部，进气口设在外墙上部。但设置漏氯吸收系统的加氯间、氯瓶间不应设置机械通风设备。

5  加氯间、氯瓶间照明和通风设备的控制开关应设在室外，室内电气设备及照明灯具宜采用密闭、防腐蚀类型产品。

6  大、中型循环冷却水系统的加氯间、氯瓶间设置的漏氯监测及报警系统应与漏氯吸收系统联动。

7  加氯间、氯瓶间附近应设置防毒面具、抢救器材、检修工具箱等安全用品。

8  根据二氧化氯发生器类型，储存间、投加间应设置二氧化氯泄露检测仪、报警设施和吸收系统；吸收系统应具有与报警系统联动的功能。

4.2.17  氯瓶间应设磅秤作为计量设备。

4.2.18  大、中型循环冷却水系统的氯瓶间应设置起吊设备。小型循环冷却水系统，当单个氯瓶装氯量不大于50kg时，氯瓶间可不设起吊设备。

4.2.19  加氯间、氯瓶间内的电气设备、金属材料类构件及室内地面，宜进行防腐蚀处理。

4.2.20  装氯量不大于50kg的钢瓶，使用时应直立放置，并应有瓶架等防倾倒措施。装氯量大于50kg的钢瓶，使用时应卧式放置，并应有托架等防滚动的定位措施。

4.2.21  氯瓶放置于地面，出氯口（每瓶两个）的中心线必须与地坪垂直。采用液氯蒸发器的多台氯瓶并联供氯系统，应将氯瓶下部出氯口并联；未采用液氯蒸发器的多台氯瓶并联或单台氯瓶供氯系统，应将氯瓶上部出氯口并联。

4.2.22  真空式液氯投加系统应包括液氯钢瓶、正压管系、氯气过滤器、膜片压力表、加氯机（包括真空调节器）、水射器、负压管系和相应的氯水混合液投加管道。

4.2.23  二氧化氯发生器设备间，有爆炸危险性的原料库房均应按防爆建筑考虑设计。

4.2.24   投加设备的选择应同时考虑连续式投加和间歇式投加的可能性。

# 4.3 药液输送及投加

4.3.1   室内的药液（缓蚀阻垢剂、杀菌剂、酸）管道，宜沿墙或架空明设；室外药液输送管道宜安装在地沟内，或架空敷设。当室外架空敷设管道位于人行通道上方时，宜设置防护设施。

4.3.2   加药间、加氯间等室内给水管宜采用给水塑料管；缓蚀阻垢剂溶液、氯水混合液的输送及投加宜采用硬聚氯乙烯塑料管，亦可采用涂塑钢管、衬塑钢管、不锈钢管、玻璃钢复合管；氯瓶与加氯机连接的正压氯气管宜采用加厚无缝钢管或紫铜管。

4.3.3   液体的缓蚀阻垢剂、酸和杀菌灭藻剂等，宜采用计量泵投加。小型循环水加药系统，也可采高位重力流投加。

4.3.4   液氯应采用真空加氯机投加，二氧化氯溶液混合制备装置应采用水射器投加，水射器前的进水压力不应小于0.3MPa。

4.3.5   各药剂投加点位置应按下列条件进行设计：

1  缓蚀阻垢剂、酸、液氯应投加在冷却塔集水池内靠近出水口处，缓蚀阻垢剂也可投加在循环水泵吸水池的进水口处。

2  缓蚀阻垢剂投加管口应伸入水池内，其标高为水池常水位以下0.4 m～1.0m。

3  浓硫酸宜投加在冷却塔塔底水池出水口或泵前吸水池内，应深入正常水位下0.5m处，且距离池壁不宜小于0.8m，并应设置均匀分配措施。

4  氯投加管口应伸入水池常水位以下2/3水深处，且距水池底或水池壁的距离不宜小于0.5m。

5  上述各药剂投加管口处均宜设置多孔管状分布器。

4.3.6   药剂的溶解槽（罐）及溶液槽（罐）设置应符合下列要求：

1  溶解槽（罐）应设搅拌装置，溶解槽（罐）不宜少于2个；

2  溶液槽（罐）不宜少于2个，总容积可按8小时用量计算。

3  溶解槽（罐）及溶液槽（罐）进出口宜设置杂质过滤装置，并应设置放空口。

4  溶解槽（罐）及溶液槽（罐）的材质、防腐、保温等应根据药剂特性确定。

# 4.4 药剂储存

4.4.1   药剂仓库设置应按下列规定执行

1  应根据循环水冷却水系统所用药剂品种、数量与管理要求等设全厂性药剂仓库和车间药品库。

2   根据药剂性状及包装形式等设综合药剂库或专用仓库，具有强腐蚀性或有爆炸危险的药剂应放在单独设置的房间内，且应符合《常用化学危险品贮存通则》GB 15603。

3  药剂堆放高度应符合建筑设计规范要求。

4  包装药剂贮存区的地平标高应高出同一室内地平标高100mm～200mm。

5  仓库地坪与墙壁应考虑防腐、防渗的措施。

4.4.2   药剂储量根据药剂的消耗量、供应情况和运输条件等确定，全厂性药剂仓库贮存量可按15～30d消耗量计算，车间药剂库的贮存量可按7～10d用量计算，并留有适当的空间。

4.4.3   仓库位置应考虑装卸输送方便，并应根据药剂包装形式、装卸量等设置装卸输送设施。

4.4.4   药剂储存间起吊设备的运输重量应大于每次运输药剂的最大重量。

4.4.5   药剂储存间内不同原料储存设施之间宜设置隔离墙，并符合《常用化学危险品贮存通则》GB 15603的有关规定。

4.4.6   储酸设备的设计应符合下列规定：

1   储酸设备应由全厂统一考虑，若采用汽车槽车运输，酸储槽可按一槽车的运量加10d的使用量计算。

2   酸储存设备应密闭，并考虑排空、检修及清洗等措施。

3   用槽车运酸时，其卸酸方式宜采用泵输送或重力自流方式，不应采用压缩空气直接挤压方式。

4  加酸系统应设置止回阀。

5  酸液储罐应设置安全围堰，具体见本规范4.1.12条。

4.4.7  液体药剂的贮存应根据国家相关规范考虑泄漏的处理措施和安全防护措施。具体见本规范4.1.12条。

# 5 分析与监测

5.0.1  循环玲却水系统应设置分析、检测设施。小型循环冷却水系统中循环冷却水量小于300m3/h 、冷却水温差在5℃以下、水质要求较低、且间断生产的循环冷却水系统，可不设置分析、检测设施。

5.0.2  循环冷却水系统中，检测项目宜依托工厂的中央化验室。

5.0.3  循环冷却水系统的检测项目应根据循环冷却水系统的规模、补充水水质、旁流处理工艺、缓蚀阻垢剂和杀菌灭藻剂的品种以及工艺换热器材质等因素确定。常规检测项目见表5.0.3。

表5.0.3 常规检测项目表

| 序号 | 项目 | 序号 | 项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CL- | 11 | PO43- |
| 2 | COD | 12 | SO42- |
| 3 | 总溶解固体 | 13 | 总铁 |
| 4 | 电导 | 14 | Al3+ |
| 5 | K | 15 | PH |
| 6 | SiO2 | 16 | 浊度 |
| 7 | Mg2+ | 17 | 余氯 |
| 8 | Ca2+ | 18 | NO2-,NO3- |
| 9 | 碱度 | 19 | 氨氮 |
| 10 | 水质稳定剂 |  |  |

非常规检测项目根据需要可包括：油类、异养菌总数、腐蚀速率、生物粘泥量、污垢热阻等。

5.0.4  循环冷却水系统的水质分析取样点宜设在下列水管上：

1 补充水水管。

2 循环冷却水系统的回水管和出水管。

3 旁流处理后的出水管。

4 冷却水池的排污管。

5.0.5  大、中型循环冷却水系统宜设置监测热交换器或专用的缓蚀阻垢仪，小型循环冷却水系统可不设置监测热交换器。监测热交换器的进水管应从循环冷却水系统的供水总管上接出。

5.0.6  循环冷却水系统均应设置监测挂片。监测挂片可采用立管式挂片和水平安装的管式挂片，挂片数量宜用6 片，且不少于4片。

5.0.7   监测热交换器可采用低压蒸汽或电加热。在监测热交换器的进气管上应设压力表和饱和器，蒸汽冷凝水排出管上应安装疏水器。

5.0.8   监测热交换器应设在循环冷却水系统界区内，如受建筑面积所限，在非寒冷地区亦可设在室外。

监测挂片与监测热交换器如安装在室内时，应布置在同一房间内，如安装在室外亦应靠近。

5.0.9  补充水和循环冷却水的水质全分析宜每月1次。

# 附录A 循环冷却水自然PH值及碱度计算公式

表A 循环冷却水自然PH值及碱度计算公式

| 类号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补充水类型 |  | 低碱度水 | 中硬中碱水A | 中硬中碱水B | 中碱软水（负硬度水） | 极软极碱水 | 石灰软化水 |
| 适用范围 | pHm | 6.8~8.3 | 6.8~8.5 | 7.5~8.5 | 7.5~8.5 | 6.5~7.5 | 9.0~11.0 |
|  | Hm | 50~150 | 150~300 | 150~300 | 50~150 | ＜50 | ＜150 |
|  | Mm | 50~150 | 150~200 | 200~300 | 200~300 | ＜50 | ＜150 |
| 自然PH值计算公式 |  | pHn=6.78+0.204pHm+0.094N+0.0022Mm | pHn=6.78+0.204pHm+0.094N+0.0022Mm | pHn=6.75+0.204pHm+0.0819N+0.0022Mm | pHn=6.75+0.204pHm+0.0819N+0.0022Mm | pHn=pHm+0.1N+0.8 | pHn=7.90+0.1N+0.0055Mm |
| 硬度计算公式 |  | lgM=0.629pHr-3.027 | lgM=0.629pHr-3.027 | lgM=0.629pHr-3.027 | lgM=0.608pHr-2.542 | lgM=0.679pHr-3.670 | lgM=0.679pHr-3.670 |
| 备注 |  | 长江水系 | 长江水系 | 黄河水系 |  | 华南及吉林水系 |  |

注：1 如果加氯杀菌，则自然pH值应从计算值中减去0.2。

2 当碱度计算式中的pHr=pHn时，则计算所得M值即为达到自然pH值时的碱度。

表A中：

pHn——循环冷却水浓缩后的自然pH值；

pHm——补充水pH值；

pHr——循环冷却水pH值；

Mm——补充水碱度（mg/L）；

Hm——补充水硬度（mg/L）；

M——循环冷却水碱度（mg/L）。

# 附录B 水质分析主要设备、仪器一览表

表B 水质分析主要设备、仪器

| 序号 | 名称 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸度计 | 测量范围：0~14pH 精度：≤0.02pH |  |
| 2 | 浊度计 | 测量范围：0~100NTU 精度：≤0.1NTU |  |
| 3 | 电导仪 | 测量范围：0~105μΩ/cm |  |
| 4 | COD测定仪 | 测量范围：0~200mg/L 精度：＜±3% |  |
| 5 | 电位滴定仪 | 测量范围：0~14pH，0~1400mV 精度：pH：0.1pH/2pH |  |
| 6 | 分光光度计 | 波长范围：360~800nm 精度：±3nm |  |
| 7 | 火焰光度计 | 灵敏度：K，2mh/L；Na，1mg/L |  |
| 8 | 分析天平 | 最大称重：200g 分度值：0.1mg |  |
| 9 | 扭力天平 | 最大称重：5mg/L~8500g/L |  |
| 10 | 电热鼓风干燥箱 | 温度范围：10~300℃ |  |
| 11 | 高温箱式电阻炉 | 1000℃ |  |
| 12 | 万用电炉、圆盘电炉 |  |  |
| 13 | 电热恒温水浴 | 单列式4孔、8孔 | 小型厂可用2孔 |
| 14 | 磁力加热搅拌器 | 单联或双联 | 中、小型厂可用串联 |
| 15 | 可调电热器 |  |  |
| 16 | 电动搅拌器 |  |  |
| 17 | 常规分析玻璃仪器及管架等 |  |  |

# 附录C 菌藻分析主要设备、仪器一览表

表C 菌藻分析主要设备、仪器

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量（盘） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超净工作台 |  | 1 |  |
| 2 | 生物显微镜 | 总放大倍数：25~1600X 物镜：2.5X、10X、40X、100X 目镜：10X、16X | 1 |  |
| 3 | 显微镜灯 |  | 1 |  |
| 4 | 电热恒温培养箱 | 测量范围：室温~60℃ 温度波动度：±5℃ | 2 |  |
| 5 | 电热手提式高压蒸汽消毒器 | 电压：220V 功率：2kW | 1 |  |
| 6 | 电热恒温干燥箱 | 测量范围：10~300℃ 温度波动度：±1℃ | 2 |  |
| 7 | 电热恒温水浴 | 恒温范围：37~100℃ 电压：220V 功率：1kW | 1 |  |
| 8 | 光电分析天平 | 最大称量：200g 分度值：0.1mg 精度等级：3 | 1 |  |
| 9 | 万用电炉或一般圆盘电炉 | 1kW | 1 |  |
| 10 | 血球计数板 | 1/400 | 1 | 医用 |
| 11 | 手嵌式计数器 |  | 2 |  |
| 12 | 定时钟 |  | 1 |  |
| 13 | 电冰箱 |  | 1 | 一般用电冰箱 |
| 14 | 其他常规分析仪器（如载玻片，器皿等） |  |  |  |

# 本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度 不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  本规范中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《石油化工工程防渗技术规范》GB/T 50934

《工业循环水冷却处理设计规范》GB 50050

《常用化学危险品贮存通则》GB 15603

HG

备案号：xx

中华人民共和国化工行业标准

HG/T 20524—20××

化工企业循环冷却水处理

加药装置设计规范

Code for design of chemical feed system in recirculating cooling

water treatment for chemical enterprise

（条文说明）

20××－××－××发布                                            20××－××－××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

# 目	次

1	总则	22

2	术语、符号	24

3	一般规定	25

4 加药装置设计	27

5	分析与监测	32

# 1 总则

1.0.1 本条阐明了编制本规范的目的及设计中应执行的技术经济原则。

随着我国化学工业生产技术的发展，对循环冷却水系统的水质要求也相应地提高了，在新建、扩建或是改建的化工厂循环冷 却水系统中的加药装置，也随着技术进步和水质要求的提高对装 置的规模、设计标准、自动化控制水平及用材等各方面相应地提出了更高的要求，本规范根据国内化工行业循环冷却水处理技术的发展情况，结合设计和生产实践经验，对加药装置的设计和系统配置进行了细化。规范中的条文是以成熟经验为基础并体现了国家的技术政策，均可通过设计、施工和管理达到，同时，具有 适当的灵活性。

1.0.2 本条提出了循环冷却水处理加药装置的设计原则和要求，在设计中应认真贯彻执行。

安全生产、保护环境、节约能源是循环冷却水处理设计中需要贯彻执行的国家基本建设的技术方针政策要求，在设计中应认真调查、核实工厂的供水水质、工艺生产特点以及现有条件，使循环冷却水处理系统中加药装置的设计尽量符合工厂的实际，避免 重复和浪费。

注重生产安全，必须保证工作人员的人身安全，循环冷却水 处理中使用的药剂、酸、碱和杀菌灭藻剂均是有毒和有腐蚀性的， 在设计中对可能出现的事故的预防措施考虑不周，会增加工作人 员误操作和增大出现事故的可能性，可能造成对工作人员人身的伤害。因此，在设计过程中，对各种药剂的运输、储存、配制和投加过程，必须把好安全关，配备足够的安全操作和安全防护设施，并按药剂的特性，满足防火、防腐、防毒、防尘等安全要求；同时，必须保证循环冷却水处理加药装置能够连续、稳定运行，并能达到预期的处理效果，保证工厂的生产安全。

环境保护、卫生和节约能源，也是设计中必须在意的重要内容。应避免和消除各种药剂对周围环境产生危害，严格控制有害物质随排水排放应保证药剂运输、储存及使用环境卫生，避免对工作人员的人身和周围环境造成危害；能源节约应体现在水质稳定处理药剂及杀菌灭藻剂的比对选择方面，力求选择到处理效果 最佳、运行成本最低的水质稳定处理药剂及杀菌灭藻剂，同时，精心选择能耗低的用电设备。

方便施工、维修和操作管理是加药装置设计的基本要求，在设计加药装置在加药间内的具体位置时，必须考虑安全因素，留出适当的安全应急空间，同时，满足施工、维修和操作管理的要求。

在设计中应积极研究和采用有利于安全生产、保护环境、节约能源、方便施工、维修和操作管理的新技术，在满足安全、环保、节源的前提下，使加药装置的操作管理更加经济、合理。

1.0.3  本条指出了本规范的适用范围，增加了对闭式循环水加药系统的要求。由于改、扩建工程可能会受到现场条件、己有的闲置设施等 各种因素的影响，在设计中应根据现场条件、已有的闲置设施等各种要素，结合工程设计要求，综合比较，因地制宜，充分利用工 厂现有条件和已有的闲置设施，减少工程建设投资。 工厂试车前的清洗和预膜处理是生产准备工作，而目前采用的旁流处理多为一般过滤工艺，不投加药剂，因此，本规范未列入。

1.0.4  本条规定了执行本规范与国家标准、规范之间的关系。

本规范属于行业设计规定，是从化工行业循环冷却水处理系统的工艺范围出发提出的，因此，循环冷却水处理系统加药装置 的设计除必须满足本规范的要求以外，还应符合相关的国家现行标准、规范的要求。 如本规范中的某些要求严于或满足国家标准、规范的最低要求时，则不视为有矛盾。

# 2	术语、符号

2.1.1 本条中换热设备指生产工艺的换热器、冷凝器等设备；冷却设备指循环冷却水系统中的冷却塔、空气冷凝器等设备。

2.1.3 本条为新增，增加闭式循环水系统的描述。

2.1.4 循环冷却水处理过程中所使用的药剂包括补充水处理、旁流过滤水处理、排污水处理、循环水处理等过程中所使用的药剂，如凝聚剂、阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂等。

2.1.8 系统容积包括冷却塔集水池的有效容积、过水管道容积、换热设备过水侧容积及旁流过滤设备容积等。

2.1.14 循环冷却水系统在运行过程中所损失的水量包括蒸发、风吹、排污等损失水量。

2.1.16 撬装结掏设备包括循环冷却水处理系统投加某种处理药剂时所需药剂梅解、配制和投加设备、设备配套管道系统及运行控制系统的全部配置，亦即成套结构设备。通常为固定式成套结构设备，在投加凝聚剂、阻垢剂、缓蚀剂等药剂时，需配置药剂溶解箱（药剂为液体时可不配）、溶液箱、搅拌设备、投加泵、管道系统、线缆、远行控制柜、操作平台、成套设备底座等全部配置，并在适当位置留出供水、排水、加药管及线缆与加药间内相应管道及线缆的接口。可移动式成套结构设备较少采用。

# 3	一般规定

3.0.1 本条提出在设计过程中，宜初步确定水质稳定处理的指导性方案。

在设计过程中，在水质稳定出验工作尚未进行的情况下，仅仅依据循环冷却水水质要求、补充水水质情况及其他相关条件，进行水质稳定处理指导性方案的确定工作，是有相当的难度的，确定的指导设计工作的水质稳定处理指导性方案也可能会存在一定的误差，但是，就化工行业循环冷却水处理应用技术的未来发展而言，在设计阶段进行水质稳定处理指导性方案的确定工作将会越来越容易实现，其误差也会越来越小。因此，在今后的循环冷却水处理设计过程中，宜逐步增加这项工作，初步确定水质稳定处理的指导性方案，为水质稳定试验工作提供基础条件，同时，增加工程的设计回访工作，加强与水质稳定试验单位的合作，保证设计与循环冷却水处理试验工作的连贯性，使设计更趋合理。

3.0.2 本条规定了循环冷却水加药系统设计规模等级的划分标准。本次修订了规模等级的划分标准。

我国已建成的化工企业，其循环冷却水系统中加药装置的规模和设计标准的确定与循环冷却水系统的水量大小有着直接的关系，将循环冷却水系统作出本条中的等级标准划分，有利于在设计过程中更加明晰地选择加药装置的配置和控制水平。

随着化工项目的规模逐渐扩大，结合目前国内冷却塔的单塔处理能力、系统的组合布置等因素，对循环冷却水系统的大、中、小规模范围提出了原则规定。

加药装置设计标准的确定是按照目前国内外相应的循环冷却水处理系统中加药装置的设计、生产使用情况，并结合循环冷却水处理规模进行划分的，设计中应结合生产特点、对缓蚀阻垢率要求的标准以及建设资金等条件，采用适当标准的加药装置。

对于循环冷却水系统水量小于5000m3/h的小型系统，本条未提出下限指标，这主要是因为某些循环冷却水系统水量虽然很小，但其水质要求却可能是很高的。例如，有的压缩机冷凝器的循环冷却水量只有100m3/h ，但仍要求投加缓蚀阻垢剂并对某些离子和腐蚀趋势进行监控；而有的循环冷却水系统的水量虽然可达到300~500m3/h，但系统属于间断或季节性运行，水质要求不高，可不进行处理。因此，在设计中应根据生产要求确定加药装置的设置与否。

3.0.3 随着工业应用技术的发展，加药和分析监测设备品种越来越多，精度和控制要求也越来越高，在设计选用时应多方比较，采用的产品应保证在技术上是先进的，能够可靠运行，而经济上也要合理，同时，必须杜绝采用正处于试验阶段的产品。

药剂是采用复合型药剂配方，还是采用单体药剂自行配制的药剂配方，是采用液体，还是固体，对加药装置的设计将产生直接影响，关系到加药装置的系统配置，因此，在设计过程中，宜根据工艺生产特点及相关设计条件，提出设计采用的药剂投加系统的初步设计方案，以便于配置加药装置的系统，并尽可能地与水质稳定试验确定的最终使用的药剂投加方案相一致，尽可能地避免缺失或闲置。

加药间内应预留一定的空间，在出现加药装置的系统配置相对于水质稳定试验确定的最终使用的药剂投加方案有缺失的情况下，能够有足够的空间可以增加加药装置的系统配置，满足系统的要求。

在现实工程设计中，基础资料往往不是很齐全，对加药系统设计造成困难，本条提出可以参照类似企业运行经验来确定方案的规定。

3.0.4 本条对加药装置的设置提出了要求。现行的工程设计中各个厂区的现实情况不同且有些比较复杂，加药装置的设置受制约的因素许多，往往需要因地制宜，所以取消了建筑面积使用的硬性规定，推荐根据现实情况综合考虑。

3.0.5 加药间内地面和地沟防腐一般采用耐酸混凝土或用耐腐蚀瓷砖铺砌，具体做法由建筑专业人员确定。加药间地面的防渗需要符合《石油化工工程防渗技术规范》GB/T 50934的相关规定。

3.0.6 随着工厂设计自动化水平的提升，循环冷却水系统的自动化水平越来越高，许多岗位可以无人值守或全厂集中控制，单独针对加药装置岗位的定员要求已与实际生产不太匹配，故推荐将加药装置的运行管理纳入循环水站统筹考虑，不做硬性要求。

3.0.7 自动控制投药方式包括电导率在线连续监测和控制循环水浓缩倍数控制方式、 pH值在线连续监测和控制循环水加酸控制方式、定时定量药剂投加控制方式、流量配比药剂投加控制方式等等，设计中应根据具体情况进行选择。

3.0.8 循环冷却水处理药剂多属于危险化学品，包括酸、杀菌剂（液氯、次氯酸钠、二氧化氯）等药剂，所以在加药装置操作间应设置相关安全设施及防护装置。

3.0.9 闭式循环冷却水系统已越来越多的出现当前的工厂设计中，闭式循环冷却水系统的加药装置分为外喷淋水处理加药与内循环水加药两个独立的系统，本条是根据目前经验对闭式循环冷却水系统的设计做出总体性的规定。

3.0.10 药剂为液体时，目前较多的是采用原液投加，原液如果混合不均匀会影响处理效果。

3.0.11 药剂的特性各不相同，所以需要根据药液的特性来选用管道材质。

# 4 加药装置设计

# 4.1 缓蚀与阻垢

4.1.1 缓蚀阻垢剂的配方，因药剂供应条件、补充水水质、工艺生产特点以及热交换器结构材料等条件各有差异，为保证处理效果，减少生产运行费用，应通过模拟试验确定。

对于大型循环冷却水系统，如果有处于同一地区、供水水系相同、工厂产品类型相同的类似工厂，其实际运行的经验配方可以作为系统设计采用的水质稳定处理配方的指导性方案，但最终配方应通过模拟试验确定。

对于不处于同一地区、供水水系不同，但工厂产品类型相同的类似工厂的循环冷却水系统，如果其供水水质接近，其实际运行的经验配方可以作为系统设计采用的水质稳定处理配方的指导性方案，但最终配方也应通过模拟试验确定。

4.1.2 对于中、小型循环冷却水系统，如果有处于同一地区、供水水系相同、工厂产品类型相同的类似工厂，其实际运行的经验配方也可以作为系统设计采用的药剂配方。

4.1.3 由于目前使用的复合型配方药剂多为液体，含水量高，如遇用药量大、药剂来源距工厂较远的情况，会增加运输成本，因此，在经济合理的情况下可以采用单体药剂自行配制的药剂配方进行设计。

此外目前需要“零”排放的项目越来越多，药剂的选择与后续处理工艺密切相关，所以需要对药剂类型和后续处理费用进行技术经济比较后确定。

4.1.4 除了采用人工投加药剂的循环水系统，常规的药剂投加装置均包括这四个组成部分，以实现定量投加的要求。

4.1.5 本条根据近年来大型化工厂的生产实践运行经验，提出了药剂溶液储罐设置的具体要求。

4.1.6 加药装置的布置主要是需要考虑实际使用情况，需要预留有充足的操作、维护空间。此外大型的加药装置设置有操作平台，也需要预留空间供平台设置。

加药装置四周排水设施应能迅速排除冲洗或放空废水，以设置排水明沟为宜，明沟上部宜设置耐腐蚀箅子。

4.1.7 考虑到地面会有积水的情况，因此宜设置一定高度的设备基础。设备基础高度以满足排空管安装的最小高度为宜。

4.1.8、4.1.9 给出了敞开式循环冷却水缓蚀阻垢剂投加量的计算公式。

4.1.10 给出了循环冷却水调pH值的加酸计算公式，式中所涉及到的自然pH值及碱度计算式（附录A）系根据国内工厂运行参数归纳总结的经验公式，并经实践检验是可行的。

4.1.12 本条规定是为防止可能出现的泄漏事故而设置的预防措施。

4.1.13 循环冷却水系统常用连续加酸以稳定系统PH值。加酸装置控制的反馈信号应取自循环回水管道，其混合更均匀，能客观反映系统的PH值。

# 4.2 菌藻控制

4.2.1 在循环冷却水系统中的水温和pH值均适宜多数菌藻微生物的生长，因工厂所处的地理位置、气候条件、季节变化、投加的药剂以及漏人系统中的工艺物质等条件的不同，将会产生不同的菌藻微生物。为有效地控制菌藻繁殖，菌藻控制方案应根据工厂的生产特点和具体情况综合考虑确定。

4.2.2 本条根据近年来生产实践中的控制指标编制。

4.2.3 本条提出了选择杀菌灭藻剂时应遵循的原则要求。

杀菌灭藻剂的选择应保证在满足安全性、经济性和高效能的要求前提下进行。为节约运行成本，杀菌灭藻剂应具有高效能，与采用的缓蚀阻垢剂不产生明显的相互干扰，避免相互消耗而增大投药量；其投加易于实现，不需过于复杂的设备，便于操作管理，节省建设投资；使用后产生的有害物质易于降解，处理方法简单或不需处理；在适当采取安全措施的情况下，使用安全性高，价格低廉，运行成本低。

如果化工企业有杀菌灭藻剂类型的副产品产生，则应根据其种类、产量、性质、含量及与循环冷却水的适用情况，首先采用。

4.2.4 采用冲击式投加方式主要是防止菌藻产生适药性。

4.2.5 近几年来，二氧化氯由于其杀菌优良、生产成本低的特性，使用单位也越来越多。二氧化氯的杀菌效果受环境pH值的影响较小，不会与氨反应生成杀菌效力低的氯胺，也不易形成氯化有机物。另外，二氧化氯的杀菌速度快，在水中的衰败期长，药效持久，且二氧化氯不与有机磷等水质稳定剂发生沉淀反应，对水质稳定剂的缓蚀阻垢作用影响较小。

二氧化氯常温下是气体，且易爆，不宜运输，而且二氧化氯溶液溶解度也不大，综合考虑，宜采用现场制备。二氧化氯制备通常采用氯酸盐、亚氯酸盐等与酸进行化学反应，为提高原料转化率，系统需要全面控制发生器的进料及反应条件等，因此宜采用成套设备。

4.2.6 本条提出防腐处理要求，是考虑到二氧化氯设备的药剂具有一定的腐蚀性。

4.2.7 当前，市场上商品次氯酸钠溶液相对容易采购，而次氯酸钠发生器对安全操作要求较高，故宜选用成品溶液。在储存中，次氯酸钠溶液浓度越高，分解速度越快，其有效性成分相应较少，故溶液浓度不宜大于10%。

4.2.8 采用其他杀菌灭藻剂单独投加的处理方案，其设计参数应根据水质资料、菌藻种类及滋长情况、粘泥量等相关因素通过试验确定。

下面提出有关参数，供设计参考使用：

（1）采用氯胺控制菌藻时，采用冲击式投加方式，每天投加1~3次，每次投加持续时间为0.5h，冲击投加量为 20mg/L ；水中余氯量控制在0.5~1.0mg/L，并应维持2~3h。

（2）采用季胺盐控制菌藻时，采用冲击式投加方式，每天少量投加，每隔数日大剂量投加1次，大剂量冲击投加量为50~100mg/L，水中余氯量控制在0.5~1.0mg/L，并应维持2~3h。

4.2.9 公式（4.2.9-1）和公式（4.2.9-2）中“gc”、“gn”值分别按本规范 4.2.4条、4.2.8条数据选用。

4.2.10 目前，一般加氯机的计量在其标量的10%~90%范围内最为精确，而在其标量的10%以下和90%以上则会有一定的计量误差，因此，在设计选用加氯机时应考虑这一因素。

提出液氯投加采用真空负压式投加方式，主要是因为其安全性高。

一般情况下，真空负压式投加管路均包括氯瓶至真空调压器之间的正压管路和真空调压器至加氯机之间的负压管路，正压管路出现泄漏的可能性较大，一般设置在氯瓶间。当正压管路出现泄漏时，可通过设置的漏氯监测及报警系统、漏氯吸收系统或其他安全措施保证安全，当负压管路出现泄漏时，则真空调压器会自动切断氯源，保证安全。

4.2.11 当加氯量大时，为使多台加氯机并联使用时都能均衡工作，宜设置分气罐（管）。

4.2.12 常温情况下，lOOOkg级氯瓶的出氯量一般为8~lOkg/h,500kg级氯瓶的出氧量一般为4~5kg/h ，而当室温较低时，氯瓶出氯量达不到上述数值，则应采取措施增加氯瓶出氯量。

室温较低时，当系统加氯量大于40kg/h 时，应设置加热器并通过风扇供暖以增加氯瓶出氯量，也可设置被氯蒸发器；当系统加氯量大于75kg/h时，则应设置液氯蒸发器，以增加氯瓶出氯盘，满足使用要求。

另外，曾经或正在使用的给氯瓶喷淋水以增加氯瓶出氯量的方法，会带来氯瓶腐蚀和排污问题，本规范建议不再采用。

4.2.13、4.2.14 本条是根据石油化工企业运行经验，对二氧化氯的投加设备及备台及性能等作出的规定。

4.2.15 本条关于加氯间的设计基本要求，是根据设计、生产实践经验，并结合安全要求提出的。

4.2.16 本条提出了加氯间设计应考虑的安全措施，是根据设计、生产实践经验编制的。

室内有采暖设施时，加氯机和氯瓶距采暖设施之间的间距应不小于1.0m，以保证加氯机不致受热损坏、氯瓶出现受热不均的情况；当氯瓶间设置加热器井通过风扇供暖以增加氯瓶出氧量时，加热器及风扇与氯瓶的问距也应不小于1.0m，以避免氯瓶受热不均。

设置漏氯吸收系统的加氯间、氯瓶间不应设置排风口，以免加氯间、氯瓶间内气体外泄，影响漏氯吸收系统的联动运行和使用效果。未设置漏氯吸收系统的加氯间、氯瓶间，应考虑设置其他安全措施，如在加氯间、氯瓶间设排风口，在氯瓶间设应急事故槽等等；氯瓶应能通过外力滚人应急事故槽，应急事故槽内应放人能够淹没氯瓶的碱液或水。

二氧化氯设备间设置通风设施主要是排除微泄漏的二氧化氯气体，由于二氧化氯气体重于空气，故通风设施的布置可参照加氯间的布置方式。

4.2.17 磅秤分电子式和机械式两种，电子式磅秤的计量精度高于机械式磅秤。在设计中，应优先选用电子式磅秤。

目前，较多选用的电子式磅秤是带氯瓶支座的一体式磅秤，可满足氯瓶内液氯剩余量的精确计量。

4.2.18 起吊设备的设置应方便操作和检修。

4.2.19 在设计过程中，加氯间、氯瓶间内的电气设备、金属材料类构件及室内地面的防腐蚀处理应与相关专业协商处理。

4.2.20 正在使用的装氯量为50kg的钢瓶和装氯量大于50kg的钢瓶，应有专用瓶架或托架，以防倾倒或滚动。瓶架或托架为专用配置，采用带氯瓶支座的电子式磅秤时，可不再重复设置。

4.2.21 本条关于“氯瓶出氯口（每瓶两个）的中心线必须与地坪垂直”的要求是基于氯瓶的结构提出的。

每个氯瓶有两个出氯口，当两个出氯口处于直线垂直于地坪方位时，上部出氯口接出的是氯气，下部出氯口接出的是液氯。当采用液氯蒸发器时，出氯口必须采用下部的液氯出口。多台氯瓶并联供氯，可以满足循环冷却水系统较大加氯量的

要求，同时保证并联的每个氯瓶的出氯量一致，保证并联的每个氯瓶内的剩余氯的压力基本相同口

4.2.22 本条为一般情况下的真空式液氯投加系统配置，大型系统还应包括液氯蒸发器、氯瓶切换器等设施。

4.2.23 二氧化氯制备的原料具有易爆、腐蚀性和一定职业危害，建筑按防爆要求进行设计是基于存在爆炸的可能。

4.2.24 本条是根据实际运行的要求而做出的规定。

# 4.3 药液输送及投加

4.3.1 室内管线明装和室外管线地沟内敷设均有利于检修，由于药液均有一定的腐蚀性，为避免可能的世漏对操作人员的伤害，设计中应尽可能避免在通道处架空敷设管线。当必须架空敷设时应采取对人员的防护措施。

4.3.2 管材的选取主要从防腐和耐压两个方面考虑。目前，氯瓶与加氧机连接的正压氯气管较多采用加厚无缝钢管和紫铜管，氯水混合液、缓蚀阻垢药液的投加管道多采用硬聚氯乙烯塑料管。

4.3.3 液体制剂采用重力投加或计量泵投加，投加量便于控制，计量泵应设备用。石化工业循环水冷却水投加的药剂，绝大多数为液态，很少使用固态，如特殊需要采用固态药剂时，应按现行国家标准《工业循环水冷却处理设计规范》GB 50050的相关规定执行。

4.3.4 液氯投加应考虑投加点位置、投加点个数，必要时，可在水射器前增设供水增压泵，使水射器前供水压力不小于0.3MPa,保证水射器能产生满足使用的真空度，进而满足氯投加量要求。

4.3.5 药剂投加点设置多孔管状分布器有利于药剂与冷却水的混合，当药液投加量很小时，也可不设置。

4.3.6 本条根据近年来大型化工厂和石油化工厂的生产实践运行经验，提出了确定药剂溶液槽及溶液槽的容积和数量的设计参数。

常用的水处理药剂均具有不同程度的腐蚀性，因此，溶解槽和溶液槽应根据药剂的特性选择耐腐蚀材质。

4.4 药剂储存

4.4.1 本条提出循环冷却水系统应设药剂储存间以及药剂的储存原则。循环水处理药剂多属于危险品，要求应符合现行国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》GB 50050 及《常用化学危险品贮存通则》GB 15603的相关规定。

4.4.2 当药剂供应地点较远或交通不便时，可适当增加药剂储量。药剂储量应考虑药剂有效成分的比率。

4.4.3 药剂在储存间内的堆放高度宜符合如下要求：

袋装药剂的堆放高度宜为 1.5~2.0m；散装药剂的堆放高度宜为1.0~1.5m ；桶装药剂的堆放高度宜为0.8~1.2m，不宜超过2层。

药剂储存问外临时堆放的空药剂桶的清运用期不宜超过5d。

4.4.4 药剂起吊设备按其运输重量选用，其运输重量应大于每次运输药剂的最大重量。

4.4.6 本条就酸的储存做出规定。

运送酸液的槽罐为常压设备，禁止带压操作，如果采用压缩空气加压方式装卸酸液时，可能使槽罐破裂，以致酸液外泄，造成人身伤害事故。因此槽罐卸酸液一般都采用负压抽吸、泵输送或自流的方式。

酸液的封闭贮存涉及酸液贮存的安全操作。设置围堪或放置于事故池内是为了当罐体发生腐蚀穿孔或阀门、管道接口处有严重世漏时，围堪或事故池用以贮存泄漏出来的酸液，避免四处溢流烧伤操作人员和腐蚀地面。围堪或事故池内的集水坑主要是用来收集泄漏出来的酸液，便于泵抽吸排出。

# 5 分析与监测

5.0.1 循环冷却水系统水质的分析与监测对循环水系统稳定运行起着关键的指导作用，故规定循环水系统设置。但是经过调研与走访在一些流量、温差小，水质要求低且间断运行的循环水系统设置分析与监测意义不大且会增加投资，所以可以不设置。

5.0.2 在一般的化工厂中均有全厂性的中央化验室，专业人员和分析仪器较齐全，对水质的分析等工作均能承担。同时目前化工厂均对自动化集中管理有要求，设置岗位分析室需要增加不必要的定员，所以推荐依托全厂的中央化验室作为循环水系统分析化验的依托。

5.0.3 本条中循环冷却水系统的分析监测项目，是根据某合成氨厂和乙烯厂所采用的不同药剂、不同补充水水质的实际控制项目列出的，不是所有的化工厂循环冷却水系统都应分析监测表5.0.3 中的这些内容。具体可根据化工厂所涉及的控制项目及控制因素自行确定。

5.0.5 监测热交换器是目前国内外监测循环冷却水腐蚀、结垢常用的手段。为适应不同材质的热交换器和监测数据的准确，根据大、中型化工厂和石油化工厂的生产实践经验，确定热交换器内的监测管为4~6根。对于热交换器材质单一的情况，可以采用2根监测管。

缓蚀阻垢仪在设计中亦可使用，以代替监测换热器。

5.0.6 监测挂片简单且监测方便，因此，各生产厂和科研单位建议不论大、小厂，均应设置监测挂片。监测挂片形式以水平安装的管式挂片为多，挂片规格应采用标准挂片。目前，一般不推荐在水池中设挂片，主要是其测试结果的代表性差。

5.0.7 一般情况下，化工厂的监测热交换器的热源、多数为蒸汽，也有采用电加热方式的，热源的采用应根据所设计的工厂的实际情况确定。

5.0.8 监测热交换器在室内外均可放置，但以放置在室内为宜。大型循环冷却水系统中热交换器的结构型式和管材种类多，相应需安装的监测热交换器可能在 个以上，因此，宜单独设一间监测热交换器室，同时亦可将监测挂片管设在该房间内，便于管理、监测。