中华人民共和国化工行业标准

ICS 71.10

CCS G04

HG

HG/T 20508—202×

代替HG/T 20508—2014

控制室设计规范

Design Code for Control Room

（征求意见稿）

202×年—××—××发布                       202×年—××—××实施

中华人民共和国工业和信息化部   发 布

中华人民共和国行业标准

控制室设计规范

Design Code for Control Room

HG/T 20508—202×

（征求意见稿）

主编单位：中石化宁波工程有限公司

批准部门：中华人民共和国工业和信息化部

实施日期：202×年×月×日

××××出版社

202×年  北京

前 言

本规范根据工业和信息化部《关于印发2024年第五批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2024〕463号）的要求，中国石油和化工勘察设计协会为技术归口单位，协会自动控制设计专业委员会负责组织，中石化宁波工程有限公司为主编单位，会同参编单位，在原行业标准《控制室设计规定》HG/T20508-2014的基础上修订完成。

本规范自实施之日起代替《控制室设计规定》HG/T20508-2014。

本规范在修订过程中，编制组进行了广泛的调查研究，认真总结了我国控制室方面的工程结构设计、施工工艺、质量控制、工程质量验收工作的实践经验，同时参考了国内外控制室工程技术应用的大量资料，并在广泛征求意见的基础上，修改本规范，最后经审查定稿。

本规范共分6章，主要技术内容：总则；术语；控制室通用技术要求；中心控制室；现场控制室；现场机柜室。

本规范与原《控制室设计规定》HG/T20508-2014相比，主要变化如下：

1 对规范适用范围进行修订。

2 修改部分术语和定义。

3 在控制室“一般规定”中增加 “控制室节能设计应符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的相关要求。”

4 对中心控制室；现场控制室；现场机柜室进行分别技术要求。

5 对钢筋混凝土、砌体承重结构现场机柜室，钢制现场机柜室进行分别技术要求。

6 对于有爆炸危险的化工工厂，控制室的建筑、结构的确定修改为应根据抗爆强度计算、分析结果设计。

7 对控制室活动地板设计均布荷载数值进行修订，对机柜室吊顶距活动地板的净高数值进行修订，对控制室内的电磁干扰强度和工频磁场干扰强度数值进行修订，对控制室地板表面的垂直及水平方向的振动加速度数值进行修订。

8 补充控制室作为智能工厂控制中心、管理中心、数据中心和信息中心的功能设计等要求。

9 加控制室绿色、节能、国际化的发展理念的相关条文。

本规范由工业和信息化部负责管理，由中国石油和化工勘察设计协会技术归口，协会自动控制设计专业委员会负责日常管理，由中石化宁波工程有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见和建议，请与中石化宁波工程有限公司联系（联系地址：浙江宁波市科技园区院士路660号，邮编：315013，电话：0574-87974969）以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：中石化宁波工程有限公司

参编单位：东华工程科技股份有限公司

中国天辰工程有限公司

中石油华东设计院有限公司

北京博信宏达机房设备有限公司

主要起草人：

主要审查人：

目 录

1 总 则	（1）

2 术 语	（2）

3  控制室通用要求	（3）

3.1一般规定	（3）

3.2总图位置	（3）

3.3布置和面积	（3）

3.4建筑和结构	（3）

3.5采光和照明	（4）

3.6采暖、通风、空气调节和环境条件	（5）

3.7供电和接地	（6）

3.8进线方式和室内电缆敷设	（6）

3.9设备的安装和固定	（6）

3.10健康、安全、环保设计要求	（6）

3.11通信和电视监视系统	（7）

4  中心控制室	（8）

4.1 位置	（8）

4.2 房间布置	（8）

4.3 操作室布置和面积	（8）

4.4 机柜间布置和面积	（8）

5  现场控制室	（9）

5.1位置	（9）

5.2 房间布置	（10）

5.3 建筑和结构	（10）

5.4 其他要求	（10）

6 现场机柜室	（11）

6.1 一般规定	（11）

6.2 钢筋混凝土、砌体承重结构现场机柜室	（11）

6.3钢制机柜室	（11）

本规范用词说明	（13）

引用标准名录	（14）

附：条文说明

Contents

1  General provisions…… ………………………………………………………………….…… （1）

2  Terms……………………………………………………………………………………………（2）

3  General requirements for control room……………………………………………… …………（3）

3.1 General requirement…………………………………………………………………………（3）

3.2 Location on the general layout…………………………………………………………… （3）

3.3 Arrangement and area……………………………………………………………… …... . （3）

3.4 Architecture and structure……………………………………………………… ………….（4）

3.5 Natural lighting and artificial lighting………………………………………………………（4）

3.6 Heating、ventilation、air conditioning and environmental conditions………………………（5）

3.7 Power supply and grounding……………………………………………………………….（6）

3.8 Line entry mode and indoor cabling………………………………………………………..（6）

3.9 Installation and fixing of equipment………………………………………………………..（6）

3.10 Health、safety and environment design requirements……………………………………（6）

3.11 Communication and CCTV system……………………………………………………….（7）

4  Central control room……………………………………………………………………………（8）

4.1 Location……………………………………………………………………………………..（8）

4.2 Room arrangement……………………………………………………………………........（8）

4.3 Arrangement and area of operation room…………………………………………………..（8）

4.4 Arrangement and area of cabinet room……………………………………………............. （8）

5  Field control room………………………………………………………………………………（9）

5.1 Location……………………………………………………………………………………..（9）

5.2 Room arrangement………………………………………………………………………...（10）

5.3 Architectural and structura………………………………………………………………..（10）     5.4 Other requirements………………………………………………………………………..（10）

6  Field auxiliary room………………………………………………………………………........（11）   6.1 General requirement……………………………………………………………………......（11）

6.2 Reinforced concrete、masonry load-bearing structure field auxiliary room …..............…（11）

6.3 Metal cabinet encolours……………………………………………………...................…（11）

Explanation of wording in this code……………………………………………............................（13）

List of quoted standards ………………………………………………………........................…（14）

# 总 则

- 为了统一化工行业控制室技术要求，推进控制室工程设计的规范化，达到技术先进、经济合理、安全适用的目的，制订本规范。

- 本规范规定了控制室工程设计的要求。控制室包括：中心控制室、现场控制室、现场机柜室。

- 本规范适用于新建、扩建和改建化工工程控制室自动控制设计。

- 控制室设计除应符合本规范要求外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 术 语

- 控制室 control room

位于化工工厂内，用于安装仪表、控制系统及其他设备，具有生产操作、过程控制、安全保护、仪表维护等全部或部分功能的辅助生产建筑物的统称，一般可分为中心控制室、现场控制室、现场机柜室。

- 中心控制室 central control room

位于化工工厂内，用于全厂或生产区内安装仪表、控制系统及其他设备，具有生产操作、过程控制、安全保护、报警监控及应急响应、先进控制与优化、信息存储及读取、现场监视、仪表维护，仿真培训等功能的辅助生产建筑物。

- 现场控制室 field control room

位于化工工厂内，用于安装化工装置或联合装置仪表、控制系统及其他设备，且具有生产操作、过程控制、安全保护等功能的辅助生产建筑物。现场控制室可分为装置控制室和联合装置控制室，也适用于公用工程、储运系统、成套设备的现场控制室。

- 现场机柜室 field auxiliary room

位于化工工厂内，用于装置或联合装置安装仪表、控制系统机柜及其他设备，具有过程控制、安全保护等功能的辅助生产建筑物。现场机柜室可分为钢筋混凝土、砌体承重结构现场机柜室和钢制机柜室。

2.0.5钢筋混凝土、砌体承重结构现场机柜室 Reinforced concrete、masonry load-bearing structure field auxiliary room

主要承重构件采用钢筋混凝土结构或竖向荷载主要由砌体墙承担的现场机柜室。

2.0.6钢制机柜室 metal cabinet encolours

可以预制的，安装在现场的，由金属钢板及型材制成，用于安装控制系统设备及辅助设备的全封闭式设备机房。

2.0.7地震作用 earthquake action

地震作用是指由地震引起的动态荷载或力，这些荷载或力会对建筑物、桥梁等结构产生作用，导致结构的振动和变形。地震作用的来源主要是地壳内部的地震波传播到地表时产生的能量释放。

3  控制室通用要求

## 3.1一般规定

- 3.1.1  控制室的设置应根据石油化工项目的规模和特点，并结合管理和生产模式的不同要求确定。

- 3.1.2  控制室的工程设计应符合职业卫生、安全、消防、节能和环境保护的要求。

- 3.1.3  控制室的抗爆应通过爆炸安全性评估确定。

- 3.1.4  抗爆控制室的设计应符合《石油化工建筑物抗爆设计标准》GB/T 50779的要求。

- 3.1.5  控制室内不应安装引入可燃气体、液化烃和可燃液体的在线分析仪器。

- 3.1.6  控制室防雷设计应符合《建筑物防雷设计规范》GB 50057的要求。

- 3.1.7  控制室节能设计应符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的相关要求。

## 3.2总图位置

- 3.2.1  控制室位置应符合《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB 50160和《石油化工工厂布置设计规范》GB 50984中有关控制室布置的要求。

- 3.2.2  控制室应位于爆炸危险区域外；联合装置的现场控制室宜位于联合装置外。

- 3.2.3  对于含有可燃、易爆、有毒、有害、粉尘、水雾或有腐蚀性介质的工艺装置，控制室宜位于装置区全年最小频率风向的下风侧。

- 3.2.4  控制室不宜靠近运输物料的主干道布置。

- 3.2.5  控制室应远离高噪声源，中心控制室、现场控制室的环境噪音应不大于55dB(A)，现场机柜室的环境噪音应不大于60dB(A)。

- 3.2.6  控制室应远离振动源和存在较大电磁干扰的场所。

- 3.2.7  控制室不应与危险化学品库、危废品库、放射源库相邻布置。

- 3.2.8  控制室不宜与总变电所、区域变配电所相邻，如受条件限制相邻布置时，不应共用同一建筑。

- 3.2.9  控制室不应与甲、乙类设备、分析化验室、需引入可燃气体及液化烃和可燃液体的在线分析室布置在同一建筑物内。

## 3.3布置和面积

    - 控制室应根据管理模式、控制系统规模、功能要求和操作要求等设置功能房间和辅助房间。

    - 控制室的功能房间面积应根据控制系统的操作站、辅助操作台、机柜和仪表盘等设备数量及布置方式确定。辅助房间的面积应根据实际需要确定。

    - 工程师室、UPS室等面积应按设备尺寸、工作要求及安装、维护所需的空间确定。

    - 电力电缆不宜穿越机柜间、工程师室，当受条件限制需要穿过时，应采取屏蔽措施。

3.3.5  对于室内外温差大于20℃有人值守的控制室，宜设置温度缓冲区。

3.3.6  对于风沙较大地区有人值守的控制室，宜设置隔离前室。

## 3.4建筑和结构

    - 控制室建筑物为抗爆结构时，不应与非抗爆建筑物合并建筑。

    - 抗爆控制室不宜超过两层；当控制室爆炸冲击波峰值入射超压大于6.9 kPa且小于21.0 kPa时，层数不应超过两层，室内地面到主体结构屋面板顶的高度不应超过12.0m；当控制室爆炸冲击波峰值入射超压不小于 21.0 kPa 时，层数应为一层。

    - 控制室的火灾危险性分类应为丁类。

    - 控制室建筑物耐火等级不应低于二级。

    - 操作室、工程师室地面宜采用不易起灰尘的防静电、防滑建筑材料，也可采用活动地板；机柜间宜采用活动地板。活动地板应符合下列规定：

- 活动地板应具有防静电、防火、防水、耐磨性能；

- 活动地板设计均布荷载不应小于16000N/m2；

- 活动地板表面平面度不应大于0.6mm；

- 活动地板的系统电阻值应为1.0×106Ω～1.0×109Ω；

- 活动地板面距离基础地面高度不宜小于0.3m；

- 活动地板的基础地面应为不易起灰尘的建筑材料。

    - 活动地板支架应采用槽钢并按地板规格焊接成网状支撑,槽钢尺寸应不小于[8。

    - 控制室活动地板的基础地面与室外地面高差不宜小于0.6m；当位于附加2区时，控制室的活动地板基础地面应高于室外地面，且高差不应小于0.6m。

    - 控制室的内墙墙面应符合下列规定：

- 室内墙面不应积灰，不反光；

- 墙面颜色宜为浅色，色泽自然；

3  面对操作人员的墙面，宜避免采用强烈的颜色对比；

4  墙面宜使用亚光特性涂料，避免使用反光性的涂料；

5  墙面颜色和操作台颜色之间宜为低颜色对比。

    - 控制室除空调机室以外的区域应做吊顶，并应符合下列规定：

- 操作室、工程师室吊顶距地面的净高不宜小于3.3m；

- 机柜室吊顶距活动地板的净高不宜小于3.0m；

3  同一工作房间的吊顶高度应一致；

4  设置有空调机室的控制室，吊顶内净空不宜小于0.8m。

    - 控制室门的设置，应符合下列规定：

- 应满足安全和设备进出的要求；

- 控制室通向室外门的数量应根据控制室大小及建筑设计要求确定；

3  控制室宜设置门禁系统；

4  控制室中的机柜间、操作室、工程师室不应设置直接通向建筑物室外的门；

5  控制室应设置紧急救护设备、应急设备和应急出口随时可用的通道。

    - 操作室、工程师室应采用隔音和吸音措施，空调机室应采用隔音措施，机柜间宜采用隔音措施。

## 3.5采光和照明

    - 抗爆结构的控制室宜采用人工照明；非抗爆结构控制室内的操作室、机柜室和工程师室宜采用人工照明，其他区域可采用自然采光，透光口宜采取遮阳设施。

    - 距地面0.8m工作面上不同区域照度标准值，应符合下列规定：

- 操作室、工程师室宜为300lx～400 lx；照明功率密度限值不应大于10.0 W/m2；

- 其他区域宜为300 lx，照明功率密度限值不应大于8.0 W/m2.；

3  操作室作业面及邻近周围照度应满足表3.5.2要求：

表3.5.2 作业面和作业面邻近周围照度要求   （lx）

| 区域 | 作业面 | 作业面邻近周围 |
| --- | --- | --- |
| 照度 | ≥750 | 500 |
|  | 500 | 300 |
|  | 300 | 200 |
|  | ≤200 | 与作业面照度一致 |

注：作业面邻近周围指作业面外宽度500mm的区域。

4  有自然采光的房间，其照明应根据采光状况和建筑使用条件采取分区、分组、按照度或按时段调节的照明措施。

    - 机柜间距地面或活动地板表面1.5m区域照度标准值宜为400 lx～500 lx，照明功率密度限值不应大于13.5 W/m2。

    - 灯具的选择与分布，应符合下列规定：

  - 控制室内应采用节能型灯具；

  - 操作室内不应采用投射型光源；

  - 操作室内光源不应对显示屏幕直射和产生眩光；

  - 工作区域的照度均匀度不应低于0.7，邻近周围的照度均匀度不应低于0.6。

    - 机柜室灯具的分布应结合机柜的布置，应能照明机柜内部。

    - 不同区域的灯具宜按组分别设置开关，以适应不同照明的需要。

    - 控制室应设置应急照明系统，应急照明应按需求分别设置备用照明、疏散照明；并应符合下列规定：

  - 应急电源应在正常供电中断时，可靠供电不小于30min；

2  备用照明应满足操作室中操作站工作面的照度标准值不低于100 lx；

3  疏散照明应满足地面最低照度标准值不低于2 lx；

4  消防控制室、排烟机室的备用照明应与正常照明照度一致。

    - 当设有电缆夹层时，夹层内宜设置照明及应急照明。

## 3.6采暖、通风、空气调节和环境条件

    - 控制室应进行温度和湿度控制。控制室的操作室、机柜室、工程师室等室温应为（20±2）℃～（26±2）℃，温度变化率小于5℃/h；相对湿度宜为：30%～70%，湿度变化率小于6%/h。

    - 采用集中空调系统时，宜根据实际运行状况制定过渡季节能运行方案及操作规程；对人员密集的区域，宜根据实际需求制定新风量调节方案及操作规程。

    - 控制室内的空气应符合下列规定：

- 空气中粒径小于10μm 的灰尘浓度应小于0.1mg/m3；

- 空气中有害物质最高允许浓度应符合下列规定：

1）ρ（H2S） 小于 0.01mg/m3；

2）ρ（SO2） 小于 0.1mg/m3；

3） ρ（CL2 ）小于 0.01mg/m3。

    - 控制室内的电磁干扰强度应不大于10V/m；工频磁场干扰强度应不大于30A/m。

    - 控制室地板表面的垂直及水平方向的振动加速度应不大于500mm/s2。

    - 控制室内的空气调节系统应符合以下规定：

1  采暖通风及空调系统运行信号及公共报警信号宜引入控制系统监视；

2  当生产装置停车检修时，仍应保证空气调节装置正常运行所需的电力供应。

    - 设备散热量应按控制系统厂商提供的数据确定，并宜考虑控制系统的扩展。

    - 操作室、机柜间、工程师室、空调机室、UPS等功能房间宜采用空气调节装置供暖。

    - 有控制系统、仪表设备的房间不应采用热水采暖。

    - 供暖及回水管道、消防水管道、生活供水及回水管道不应穿过机柜间。

    - 空气调节系统出风口不宜正对机柜顶部风扇口，当无法避免时，应在出风口下方设置挡板。

## 3.7供电和接地

3.7.1   控制室内仪表供电应符合《仪表供电设计规范》HG/T 20509的要求。

3.7.2   控制室内仪表接地应符合《仪表系统接地设计规范》HG/T 20513的要求。

3.7.3   控制室内功能房间的防静电工作区设计应满足《电子工程防静电设计规范》GB 50611中三级的要求。

3.7.4   防静电工作区中的地面、活动地板、墙面、柱面、顶棚和门等宜选用静电耗散材料或低起电材料。

3.7.5   机柜间入口宜设置人体静电释放装置，并应有明显标识。

3.7.6   控制室内应设置适量的检修用电源插座。

## 3.8进线方式和室内电缆敷设

3.8.1 控制室宜采用室外地面以上进线方式。电缆穿墙入口开洞应采取整体防护密封措施，同时满足防火、防水、防尘要求。

3.8.2 抗爆控制室建筑物外墙的电缆穿墙入口开洞宽度不应大于1.0m，洞口间净距应大于洞口宽度，开洞应采取整体抗爆密封措施，并能抵抗相应的爆炸荷载。

3.8.3 当受条件限制或需要时，可采用电缆沟进线方式，并应符合下列规定：

- 电缆穿墙入口处洞底标高应高于室外沟底标高0.3m以上，应采取防水密封措施，室外沟底应有排水设施；电缆沟通入控制室的墙洞处应填实、密封。

- 电缆穿墙入口处的室外地面区域宜设置保护围堰。

3.8.4 线缆在电缆夹层内敷设，低压配电电缆在操作室、工程师室、机柜间内活动地板下或电缆沟内敷设时，宜采用桥架或穿钢管敷设。

3.8.5 抗爆控制室外墙不宜设置电缆进线桥架的支撑。

## 3.9设备的安装和固定

- 3.9.1 采用活动地板时，机柜应固定在槽钢制做的支撑架上，支撑架应固定在基础地面上。

- 3.9.2 采用其它地面时，机柜应固定在地面上。

3.9.3 机柜、工艺操作台不应直接放置在活动地板上。

## 3.10健康、安全、环保设计要求

- 3.10.1 控制室内应设置火灾自动报警装置，并应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》

- GB 50116的规定。

- 3.10.2 控制室内应设置消防设施，应符合《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB 50160的要求。

- 3.10.3 控制室的空调引风口、电缆沟和电缆桥架进入建筑物的洞口处，且可燃气体和有毒气体有可能进入时，宜设置可燃气体和有毒气体探测器。抗爆现场机柜室内应设置低氧浓度报警器。设计应符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493的要求。

- 3.10.4 设置全淹式气体灭火系统的房间，宜配备专用空气呼吸器或氧气呼吸器。

- 3.10.5 安装有控制系统、仪表设备的房间不应采用水消防。

- 3.10.6 UPS室至机柜间的电缆口应进行防火、防气封堵。

- 3.10.7 控制室内应标明紧急出口和逃生路线。

## 3.11通信和电视监视系统

- 3.11.1 控制室应设置行政电话、调度电话和消防电话，宜设置扩音对讲系统、无线通信系统、广播系统、门禁系统。

- 3.11.2 操作室和调度室宜设置电视监视系统控制终端和显示设备。

3.11.3 抗爆结构的控制室设置无线通信系统时，应设置无线信号增强设施。

3.11.4 控制室应设置适量的电话和网络信息插座。

3.11.5 机柜间和操作室宜设置电视监视摄像头。

# 4  中心控制室

## 位置

- 中心控制室宜布置在行政管理区。

- 中心控制室宜位于全厂区相对高处。

- 中心控制室不应靠近运输物料的主干道布置。

## 房间布置

- 操作室宜与工程师室、过程计算机室相邻布置。

- 工程师室、UPS室宜与机柜间相邻或相近布置。

- 空调机室不宜与操作室、工程师室相邻布置。

- 空调机室应设通向建筑物室外的门，并应满足进出设备的需要。

- 中心控制室应根据管理模式、控制系统规模、功能要求等设置功能房间和辅助房间，可按下原则设置：

- 功能房间宜包括操作室、机柜间、工程师室、空调机室、UPS室、电信间、生产调度室、新风机室、排烟机室等，可设独立的打印机室、过程计算机室、备件室等；

- 辅助房间宜包括交接班室、会议室、更衣室、办公室、资料室、休息室、接待室、培训室、急救设备间、卫生间等；

- 中心控制室可设置消防控制室。

- 功能相近的房间宜集中布置。

- 当操作室设置窗户时，操作站不宜面向窗户。

- 卫生间通风空调系统宜独立设置。

## 操作室布置和面积

- 操作室的布置和房间面积应考虑操作人员的活动和设备维护。

- 操作站可按直线、折线或弧线布置；操作站布置可结合生产操作习惯、功能分区、生产装置类别及生产系列等，进行合理划分。

- 操作台正面距墙（柱）的净距离宜为3.5m～5.0m；操作台背面距墙（柱）的净距离不宜小于2m；操作台侧面距墙（柱）的净距离宜为2.0m～2.5m；多排操作台之间的净距离不宜小于2.5m。

- 当设置大屏幕显示器时，操作站背面距大屏幕的水平净距离不宜小于5m；应结合大屏幕显示器维护要求，预留检修通道或检修房间。

- 立式操作站的显示屏高度范围宜为距地面850mm～1750mm。

- 操作室宜预留不少于25%的扩展空间，宜结合远期生产装置规模规划。

## 机柜间布置和面积

- 机柜宜按照功能相近、方便配线的原则分行、分段布置，应满足安装、接线、检修需要。

- 安全栅柜、电涌防护器柜、端子柜、继电器柜、网络柜宜靠近信号电缆入口侧布置。

- 配电柜应布置在靠近输入电源电缆入口侧。

- 机柜布置时应避免机柜间连接电缆过多交叉。

- 机柜排列布置方向宜与电缆进线的方向一致。

- 成排机柜之间净距离宜为1.6m～2m。

- 机柜距墙净距离宜为1.6m～2.5m。

- 机柜间与现场机柜室、现场控制室的通讯光缆宜采用不同路径敷设。

- 机柜间宜预留不少于25%的扩展空间，宜结合远期生产装置规模规划。

# 5  现场控制室

- 5.1位置

- 5.1.1现场控制室宜独立设置，当现场控制室采用抗爆结构时，应独立设置。

- 5.1.2现场控制室的总图位置和机柜间的开洞定位应考虑工艺装置或单元设施电缆的布线，合理减少电缆的长度。

- 5.1.3现场控制室宜布置在工艺装置或单元设施外，涉及爆炸危险性化学品的生产装置现场控制室应布置在装置外，并宜全厂性或区域性统一设置。

- 5.1.4非抗爆现场控制室布置在工艺装置或单元设施内时，应布置在工艺装置或单元设施的一侧。

- 5.2 房间布置

- 5.2.1现场控制室的面积应根据功能房间和辅助房间的设置、控制系统的操作站、机柜和仪表盘的数量以及布置方式确定。

- 5.2.2现场控制室应根据管理模式、控制系统规模、功能要求等设置功能房间和辅助房间，可按如下原则设置：

1 功能房间宜包括操作室、机柜间、工程师室、仪表值班室、空调机室、UPS室、电信间、备件室、新风机室、排烟机室等；

2 辅助房间宜包括交接班室、工艺/设备值班室、休息室、更衣室、急救设备间、卫生间等。

- 5.2.3 现场控制室内房间布置应与4.2.1～4.2.4条一致。

- 5.2.4 现场控制室内操作室布置和面积应与4.3节一致。

- 5.2.5 现场控制室内机柜间布置和面积应与4.3节一致。

- 5.3 建筑和结构

- 5.3.1布置在工艺装置区的现场控制室宜采用抗爆结构。

- 5.3.2布置在装置内的现场控制室面向本装置有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于3h的不燃烧材料实体墙，实体墙上确需开设的洞口应采取防止火灾蔓延的措施。

- 5.3.3 现场控制室安全出口应分散布置，控制室内房间疏散门应直接通向安全出口，不应经过其他房间。

- 5.4 其他要求

- 5.4.1现场控制室的设置应综合考虑现场控制室功能的正常使用以及便于工程实施、维护及管理、节省工程费用等方面的因素。

- 5.4.2现场控制室宜设置集中电视监控系统。

# 6 现场机柜室

  - 一般规定

6.1.1现场机柜室应靠近相关的工艺装置和系统单元，用于系统调试、装置开/停车、非正常情况下的生产操作，不具备日常生产操作功能。

6.1.2现场机柜室应依据工厂总平面图布置及与中心控制室的关系，按装置或生产单元设置，或多装置联合设置。

6.1.3现场机柜室的位置应考虑装置电缆的布线，合理减少电缆长度。

6.1.4现场机柜室的结构形式应根据工艺需求、装置特点和环境条件进行选择，并满足防火、防爆、防雷等要求。

6.1.5现场机柜室宜采用钢筋混凝土、砌体承重结构机柜室，也可采用便于预组装、集成度高的钢制机柜室。

6.1.6现场机柜室宜单独设置。

6.1.7现场机柜间与其他建筑物合建时，应设置独立的防火分区并应满足《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)。现场机柜室应满足《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018。

6.1.8现场机柜室面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于3h的不燃烧材料的实体墙。

6.1.9 现场机柜间宜无人值守。

  - 钢筋混凝土、砌体承重结构现场机柜室

- 6.2.1钢筋混凝土、砌体承重结构现场机柜室宜设置机柜间、工程师室、UPS室等功能性房间，并应根据建筑指标设置空调机房、排烟室、补风机房等辅助房间，满足《建筑防火通用规范》GB 55037-2022的要求。

6.2.2钢筋混凝土、砌体承重结构现场机柜室的功能区域应根据装置规模、设备数量和运行管理需求进行合理配置，避免功能区域重叠或空间不足。当面积受限时，机柜间与工程师室可合并。

6.2.3 钢筋混凝土、砌体承重结构现场机柜室内应配备灭火器、灭火装置等消防设施，可根据需要单独设置消防设备间。

6.2.4 当需要满足特定的通信和安全管理要求时，可设置电信室。

6.2.5 当电缆敷设量较大时，钢筋混凝土、砌体承重结构现场机柜间可设置电缆夹层，电缆夹层应采用防火、防潮、防鼠措施。电缆进线夹层的净高宜大于2.5m。对于爆炸安全性评的爆炸冲击波峰值入射超压大于21kPa的抗爆机柜间不应设置电缆夹层。电缆夹层可采用地下、半地下、地上形式。当采用地下、半地下形式时，其耐火等级为一级。

- 6.2.6钢筋混凝土、砌体承重结构现场控制室内房间布置应与4.2.1～4.2.4条一致。

- 6.2.7钢筋混凝土、砌体承重结构现场控制室内机柜间布置和面积应与4.3节一致。

- 6.3钢制机柜室

6.3.1 钢制现场机柜室应设置感烟器，并将信号传送至火警系统。

6.3.2 机柜室内应设置温湿度检测仪表，当测量超限时，应有报警传输至DCS。

6.3.3 钢制现场机柜室外应设置旋转式闪光报警灯用于指示室内的报警信号。

6.3.3钢制机柜间的布置应满足下列要求：

1 钢制现场机柜室应根据室内所有安装设备（机柜）的实际尺寸进行合理布置，成排机柜之间净距不应小于1.0m。机柜周围的最小净距，应满足机柜安装、维护人员及设备正常通行要求；

2 钢制机柜室宜设置机柜间、UPS室，UPS主机室与电池间宜隔离设置。钢制机柜室空调宜采用室外机组，不单独设置空调房间；

3 机柜室门的尺寸宜与内部设备尺寸匹配，长度超过6m的机柜室应设置2个门。门上宜设带丝网的安全视窗；

4 钢制机柜室宜预留25%扩展空间。

6.3.4钢制机柜间的建筑结构应满足下列要求：

1 钢制机柜室宜采用全焊接箱体，不宜采用锁扣板拼接的形式；

2 钢制机柜室箱体应安装在钢支架平台或混凝土基础上；

3 有抗爆要求的场所，钢制现场机柜室的设计应能承受爆炸安全评估所确定的爆炸冲击波峰值入射超压值以及持续冲击时间要求。

6.3.5进线方式及电缆敷设应满足下列要求：

1当钢制机柜室架空安装时，电缆可采用底部进线，也可侧面进线；

2非抗爆钢制机柜室外部电缆进线可采用电缆穿墙模块或电缆密封接头的形式，抗爆钢制机柜室宜采用电缆穿墙模块的形式。

6.3.6 电池间应满足下列要求；

1 电池架应固定在墙壁或地板上；

2电池间应设置机械排风，换气次数不应小于3次/h。吸风口应设在房间上部,吸风口上缘距顶棚平面或屋顶的距离不应大于0.1m。

6.3.7 采暖通风应满足下列要求

1钢制机柜室宜采用冗余的暖通设施，当主空调系统故障时应能自动切换至备用空调系统，并进行报警；

2 钢制机柜室可设置新风机组。引风口处应设置遮雨棚及防虫网，引风口位置应位于爆炸危险区域外且无污染的区域，并应在引风口处或风管内设置可燃或有毒气体检测器，并与空调系统联动。

6.3.8 钢制机柜间的抗震设计设防类别和抗震设防标准应符合下列要求：

1 钢制机柜间的抗震设计设防类别不宜低于丙级；

2钢制机柜间的地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求。

# 本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合......的规定”或“应按......执行”。

# 引用标准名录

《建筑物防雷设计规范》               GB 50057

《火灾自动报警系统设计规范》         GB 50116

《石油化工企业设计防火标准》         GB 50160

《电子工程防静电设计规范》           GB 50611

《石油化工建筑物抗爆设计标准》       GB/T 50779

《石油化工工厂布置设计规范》         GB 50984

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB 55015

《仪表供电设计规范》                 HG/T 20509

《仪表系统接地设计规范》             HG/T 20513